문서번호	행정관리과-10832
결재일자	2020. 10. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	강북아리수정수센터소장
강호균		최진경	10/27 신동호
협 조
	정수시설과장			백상희
	정수과장			이순재

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수’

2020년

소방시설 작동기능점검 결과 보고서

2020.10

강북아리수정수센터

행정관리과

2020년 소방시설 작동기능점검 결과 보고서

『화재예방,소방시설설치유지 및 안전에관한법률 제 25조 2항』에 의거 우리센터 2020년 하반기 소방시설 등 작동기능점검을 실시하고 결과를 보고 합니다.

Ⅰ				근거		‘

○ 『화재예방,소방시설설치유지 및 안전에관한법률 제 25조 2항』

Ⅱ				점검결과		‘

○ 각 설비별 점검결과

설비 종류	점검결과	비고
소화기구	이상없음
경보설비	이상없음	현장 조치 완료
소화설비	이상없음
피난설비	이상없음	현장 조치 완료
소화용수설비	해당사항 없음
소화활동설비	이상없음
화재취약설비	해당사항 없음
그 밖의 소방시설등	이상없음

○ 소방시설 점검내역

설비명		점검내역	보완대책	관련법규
경보설비	자동화재 탐지설비	● 감지기 동작 불량 - 본관 2F 실험실 내 2개소	현장조치완료	NFCSC 203 제7조
피난 설비	유도등	● 유도등 점등 불량 - 활성탄흡착지 좌방향1개, 우방향2개	현지조치완료	NFCSC 303 제7조

Ⅲ				행정사항		‘

○ 점검결과 남양주소방서 제출(2020.10.27.)

○ 소방시설등 작동기능점검 실시결과 보고서 1부 첨부

○ 소방시설등 작동기능점검표 1부(별첨) .  끝.