문서번호	시설관리과-19128
결재일자	2020. 10. 28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★전문경력관	주무관	기전팀장	시설관리과장
장진호	고동인	代이두영	10/28 代김용만
협 조
	주무관		홍하나
	주무관		권세욱

아리수올림터 전기설비                정기점검 결과 보고

2020. 10.

아리수올림터 전기설비 정기점검 결과 보고

전기안전관리대행 업체와 아리수올림터 전기설비 월간점검 후        그 결과를 아래와 같이 보고 드림.

□ 시설현황

시설명	소재지	수전전압 (계약전력)	모터펌프	설치일자	현재 수전선로
					구분	변전소	공급선로	비고
불광터널(배)	은평구 녹번동 산1-13	380KV /313KVA	300HP x 2 75HP x 2	2019	상시	은평	보건원	운전
만리	마포구 아현동 87-7	380V /466KVA	350HP x 2 150HP x 2	2018	상시	아현	아초	운전
증산	은평구 증산동 산18-6	22.9KV /300KVA	150HP x 3	1991	상시	수색	수신	운휴
					예비	수색	수색	운전
와우산	마포구창천동 산1-73	380V /124KVA	125HP x 2 15HP x 2	2000	상시	당안리	양화	운전
창 천	서대문구 대현동 121-25	380V/ 75KVA	100HP x 2	1999	상시	신촌	연촌	운전
현 행	서대문구 현저동 101	380V/ 86KVA	40HP x 3	2018	상시	서대문	금화	운전

□ 아리수올림터 전기설비 (월간) 점검 현황

□ 점 검 일   : 2020. 10. 08.(목), 27.(화) 2일간

□ 점 검 자   : 전문경력관다군 장진호, 전문경력관다군 최승호

□ 전기안전관리 용역 대행업체  : 세이프코어

□ 내    용   : 아리수올림터 전기설비 안전 점검

□ 점검결과

□ 불광터널(배)아리수올림터외 5개소

	불광터널(배)			만리			증산			와우산			창천			현행			비고
전기사용량	158,904 kwh			179,310 kwh			21,266 kwh			27,759 kwh			8,163 kwh			12,995 kwh
최대전력	293 kw			466 kw			174 kw			96 kw			39 kw			69 kw
평균역률	97%			98%			95%						99%			99%
변압기온도							45°C
인입케이블 온도	R	S	T	R	S	T	R	S	T	R	S	T	R	S	T	R	S	T	단위 :°C
1차	29	28	29	28	28	28	31	31	31	32	32	32	29	29	29	31	32	32
2차	28	28	27	28	27	28	31	30	31	32	32	32	29	29	28	31	31	31

- 아리수올림터 전기설비 전압, 전류, 변압기 소음 등 일상점검 결과 : 양호

□ 점검사진

불광(기동반 점검)	현행(전원반 점검)	만리(기동반 점검)
증산(ASS 점검)	와우산(기동반 점검)		창천(전원반 점검)

□ 향후계획

□ 아리수올림터 전기시설물 정기적인 관리로 전기설비 안전관리에 만전을          기하고자 합니다.  끝.