		119특수구조단
수신	수신자참조
(경유)
제목	공기충전시설 안전밸브 등 안전장치 검사 및 검교정 계획

1. 관련근거

가. 안전지원과-6013(2018.03.23.)호 『공기충전시설 자율검사 등 안전관리 철저 알림』

나. 『고압가스 안전관리법』 제 4조 제6항 및 같은법 시행규칙 제8조

다. 『호흡보호장비 안전관리에 관한 기준』 제10조 및 제112조, 제12조

라. 행정지원과-13665(2020.10.15.)호 “2020년 특수구조대 공기충전시설 정기검사 결과 보고”

마. KGS FP211 3.3.8.2(부대시설의 점검기준), KGS FP211 2.6.1.7.(과압안전장치 작동압력)

2. 위와 관련 우리단 관리·운용하고 있는 공기충전시설에 대한 안전장치 유지관리를 위하여 안전밸브성능 검사 및 표준압력계 검교정 계획을 다음과 같이 보고(알림)합니다.

가. 건    명: 공기충전시설 안전밸브 등 안정장치 검사 및 검교정

나. 목    적: 공기충전시설 안전·유지관리를 위한 안전장치 성능 검사 및 검교정

다. 품명 및 수량

- 안전밸브 성능검사: *****************************]

************************************

- 표준압력계 검교정:**********************

라. 점검업체: *******

- ******************************************************

마. 검사방법: 해당 업체 순회 방문 검사 측정

바. 소요예산: ***********************

사. 기    간: 계약일로부터 40일 이내

아. 결제방법: 행정지원과 신용카드 결제

자. 예산과목: 소방화재 안전 보조장비 보급 및 유지관리/사무관리비

3. 행정사항

공기충전실 운영부서 안전관리책임자는 해당 검사시 입회 및 검수를 철저히 하여 주시고, 점검표 및 안전관리규정에 따른 실시 기록 등 자체 기록·보존 철저.

	< 고압가스법 시행규칙 제8조 별표 4(점검기준) >
제1호,나목,3),나)충전용 주관(主管)의 압력계는 매월 1회 이상, 그 밖의 압력계는 1년에 1회 이상 표준이 되는 압력계로 그 기능을 검사할 것 제1호,나목,3),다)안전밸브(액화산소저장탱크의 경우에는 안전장치를 말하며, 액체의 열팽창으로 인한 배관의 파열방지용 안전밸브는 제외한다. 이하 다)에서 같다) 중 압축기의 최종단에 설치한 것은 1년에 1회 이상, 그 밖의 안전밸브는 2년에 1회 이상 조정을 하여 고압가스설비가 파손되지 않도록 적절한 압력 이하에서 작동이 되도록 할 것.

	< KGS FP211 2.6.1.7. 과압안전장치 작동압력>
2.6.1.7.1. 고압가스설비에 부착하는 과압안전장치는 압력이 상용압력을 초과한 경우에 그 압력을 직접 받는 부분마다 각각 2.6.1.5.에서 정한 압력 이하에서 작동되는 것으로 한다. 2.6.1.7.2. 액화가스의 고압가스설비등에 부착되어 있는 스프링식 안전밸브는 상용의 온도에서 그 고압가스 설비등 내의 액화가스 상용의 체적이 그 고압가스설비등 내의 내용적의 98%까지 팽창하게 되는 온도에 대응하는 그 고압가스설비등 내의 압력에서 작동하는 것으로 한다.

붙임 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.

3. 사업자등록증 1부.  끝.

							119특수구조단장
수신자					특수구조대장,수난구조대장
담당자							민재홍			장비회계팀장					이민용					행정지원과장					박주영				119특수구조단장						10/29 김재학
협조자
시행			행정지원과-14273									(						)		접수											(						)
우	03312					서울특별시 은평구 통일로 1031-25 (진관동)119특수구조단															/
전화		02-3706-1917						/전송			02-3706-1919					/	jhong01@seoul.go.kr												/	부분공개(6,7)