문서번호	시설관리과-18598
결재일자	2020. 10. 30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
박정민		김영민	10/30 이승완
협조

휴대용 유량계 비교측정 결과 보고

(자체 비교측정 3분기)

2020. 10.

북부수도사업소

(시설관리과)

휴대용 유량계 자체 비교 측정 결과 보고

2020년도 본부 누수방지과 유량계설비 유지관리 계획에 의거 아리수올림터, 증압장, 배수지 유량계의 자체 비교 측정을 실시하고 그 결과를 보고함.

추진근거

2020년 유량계설비 유지관리계획[누수방지과-351(2020.1.9.)호]

목    적

유량계 비교 측정 기능 습득으로 업무 전문성 향상

본부 누수방지과 비교 측정 실시 기준

- 대상 : 아리수올림터, 증압장, 배수지 유량계

- 횟수 : 분기별 2개소 이상

※ 경영 평가 및 유수율 추진 실적 평가 반영(유량계 분야)

측정대상

대    상 : 2개소 [중계아리수올림터, 쌍문2아리수올림터]

측정일시 : 2020. 10. 27.(화)

측 정 자 : *************************

유량계명	구경 (mm)	검사(측정)시간	기준유량계 (m³)	현장유량계 (m³)	오차(%)	비 고
중계(가)	200	10. 27. 11:30 ~ 14:30	10.8	10.4	-3.7
쌍문2(가)	150	10. 27. 12:30 ~ 15:30	43.7	43.3	-0.9

측정결과

휴대용 유량계 비교 측정은 사업소 유량계 담당자의 측정 능력 향상을   위한 것으로 휴대용 유량계의 정도가 표준이 아니므로 보정은 필요 없음

붙임 : 비교 측정 전경 사진 1부.  끝.