문서번호	시설과-8062
결재일자	2020. 10. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	시설과장
김광준		한현숙	10/30 김형준
협 조
	주무관			조인영

구의 아리수정수센터 수계(북부 . 중부수도사업소)

2020년도 도․송수관로 합동점검 결과보고

2020. 10.

시설과

구의 아리수정수센터 수계(북부 . 중부수도사업소)

2020년도 도․송수관로 합동점검 결과보고

구의아리수정수센터 수계의 북부 . 중부수도사업소 관내 도 ․ 송수관로

정기점검 (본부 ․ 사업소 합동)을 실시하고 결과를 보고 드림.

※관련근거: 2020년 상수도시설물 순찰 점검계획[시설관리과-1430(’20. 2. 6.)]

□ 점검 개요

❍ 정기점검 주기 : 반기 1회 이상

- 본부 및 사업소 합동점검 1회, 사업소 자체 점검 1회

- 금회 점검 : 구의 아리수정수센터수계 도․송수관로(56.0㎞) 중

북부수도사업소 관내 지역 4㎞(D=1,650~2,200㎜)

중부수도사업소 관내 지역 1㎞(D=1,650)

❍ 점검일자 : 2020. 10. 27 ~ 10. 28

❍ 점검 인원

- 본      부 : 시설6급 한현숙 외 조인영, 김광준

- 수도사업소 : 시설물담당 등 5명 (순찰반 직원)

❍ 점검내용(육안검측)

- 각종 밸브류 상태 및 안전 여부

- 맨홀 내의 관로 상태와 침수 및 토사적치 여부

- 비포장 구간의 관로 표지(판, 석) 설치 상태

- 맨홀주변의 환경상태 및 침하, 파손 여부 등

- GIS 자료와 현장의 일치여부 등

□ 점검 실적

❍ 밸브류 : 총 28개소 (북부:22, 중부:6)

사업소	지 역	계	제수밸브	퇴수밸브	공기밸브	신축관	유량계
계(개소)		28	5	4	10	7	2
북 부	노 원	21	4	3	8	4	2
	도 봉	1	-	1	-	-	-
중 부	성 북	6	1	-	2	3	-

□ 점검결과

❍ 점검결과 주요 지적사항

- 표지판 훼손, 철개 매몰, 밸브실 물고임 등

사업소	지역	계	밸브실 물고임	표지판 훼손 등	철개 매몰	누수	매몰	출입 사다리	맨홀 주변	밸브 관련	기타
계 (건수)		4	2	1	1	0	0	0	0	0	0
북 부	노 원	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	도 봉	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
중 부	성 북	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-

- 유형별 현황

표지판 훼손(퇴수변 500)	철개 매몰(공기변 200)	밸브실 물고임(신축관 1650)

□ 조치 사항

❍ 합동점검시 지적된 사항은 사업소 담당자에게 조치토록 통보

❍ 점검결과를 GIS상수도 시설물 통합관리 시스템에 입력

❍ 사업소 지적사항 조치결과 입력 수시 모니터링 실시

붙임 : 1. 시설물 점검내역 2부.

2. 적출 유형별 조치사항 2부. 끝.