문서번호	시설관리과-18400
결재일자	2020. 10. 30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
시설운영팀장		시설관리과장	강남수도사업소장
김진성		김근태	10/30 박창석
협조
	행정지원과장		代오환석

『우면산가압장 유입관로 지수불량』관련 D1500㎜ 맹판작업 완료 보고

2020. 10.

강남수도사업소

(시설관리과)

『우면산가압장 유입관로 지수불량』관련

D1500㎜ 맹판작업 완료 보고

우면산가압장 기존 조절지(1지) 유입관로 폐쇄를 위한 D1500㎜ 맹판 작업을 시행하고 결과를 보고 드림.

※ 관련근거: 시설관리과-18055호(2020.10.20.).

□ 사유

○ 암사정수센터 저양정 계통에서 공급중인 우면산가압장 조절지(1지) 유입관로(D1500㎜) 지수가 불량하여 완전 지수를 위한 맹판작업 시행

□ D1500㎜ 맹판작업 개요

○ 공사개요: 마개플랜지(D1500㎜) 설치 2개소

○ 공사일시: 2020.10.24.(토) 09:00 ~ 17:00

○ 위치도

□ 맹판작업 시간대별 진행 사항

○ 맹판 설치 사전 작업

- 휀스 철거 및 가시설 설치	10.21(수)

- 차단용 샌드위치 밸브 설치	10.22(목)

- 부단수 천공 및 무단수 차단(라인스토핑)	10.23(금)

○ 제수변 조절(D2200, D1500)	2020.10.24.(토) 08:30

- 서초배수지 배수관로(D2200) 및 조절지(1지) 유입관로(D1500) 밸브 조절(잠금)

※ 조절지(1,2지) 유입량 지수 파악을 위해 수동으로 최대한 밸브 잠금

○ 강관(D1500㎜) 절단 퇴수	09:10~11:00

- 대형양수기(D150㎜) 및 수중양수기를 설치하여 퇴수

○ 강플랜지(2개소) 용접	10:40~15:40

○ 맹판 설치 작업(2개소)	15:40~익일(00:50)

- 공간협소 및 무단수차단(라인스토핑) 완전 지수가 안돼 용접작업이 장시간 소요

□ 행정사항

○ 맹판작업(D1500㎜)에 따른 비상근무자(휴일,야간) 대체휴무 시행

과	직급	성명	휴무일	비 고
시설관리과	6	안진수	1	10.24(토) 08:00~10.25(일) 00:50 휴일․야간근무자에 따른 대체휴무
	6	서영석	1
	다	차동건	1

- 근 거: 지방공무원 복무규정 제4조 및 서울특별시 지방공무원 복무조례 제15조, 2020년 서울특별시 공무원 휴가 등 업무지침

- 휴무일수: 1일(11월20일(금)까지 업무에 지장을 주지 않는 범위에서 탄력 시행)

****************