보    고    서

결재	★주무관	행정관리팀장	행정지원과장
	이래운	강정환	11/02 代강정환

우리 사업소 당직실 난방용 가스온수보일러 고장에 따른 조치계획을 아래와 같이 보고합니다.

2020. 11. 2.

보고자: 지방공업주사보  성명: 이 래 운

□ 가스온수보일러 현황

□ 수량: 1대

보일러명	사용가스	난방출력	정격소비전력	설치년도	용도	비고
가스온수보일러	도시가스 (LNG)	50,000kcl/h	195W	2009	당직실 난방용

□ 고장내용

□ 발생일시: 2020. 10. 22.(목) 13:30분경

□ 고장설비: 가스온수보일러 팽창탱크(보충수 탱크)

□ 고장내역: 팽창탱크 누수

□ 고장원인: 장기사용(2009년 설치분)으로 인한 노후로 팽창탱크 균열 발생

가스온수보일러 구조	누수사진

1) 운전 중 장치내의 온도상승으로 생기는 물의 체적팽창과 그의 압력을 흡수하며, 배관 내 온수량을 일정하게 유지

□ 조치의견

□ 가스온수보일러 팽창탱크는 장기사용(2009년 설치분)으로 인한 노후로 균열이 발생하여 부분 보수(실리콘 마감 등)하여 사용중이나 더 이상의 보수가 어려워 신속한 교체가 필요한 실정으로

□ 저가 견적을 제시한 전문업체에 의뢰하여 팽창탱크를 제작구매하여 동절기 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 하며, 소요비용은 법인카드 결제 처리하고자 함.

- 소요예산: *********

- 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 수선유지비