문서번호	정수시설과-3343
결재일자	2020. 11. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
마동훈		백상희	11/02 신동호
협 조
	행정관리과장			최진경
	정수과장			이순재
	원수관리과장			최양교
	주무관			홍준기

2020년 정수센터 전기설비 안전진단 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 11.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

2020년 정수센터 전기설비 안전진단 계획

정수센터 전기설비 사고예방 및 전력공급 신뢰성 확보를 위한 안전

진단을 시행하고 이와 병행하여 변압기 교체운전 및 정전복구 직원

교육․훈련을 실시하고자 함.

Ⅰ		전기설비 안전진단

□ 관련근거

❍ 본부장방침 제159호『전기설비점검 및 유입변압기 관리강화』

: 기전과-846(2005.08.19.)

❍ 전기설비 안전진단 실시『전기설비 안전진단 실시계획』

: 기전과-910(2005.09.14.) - 안전진단 매년실시

❍ 『2020년 기전설비 유지관리 계획』- 요청점검 실시

: 정수시설과-75(2020.01.09)

□ 설비현황

❍ 수전설비

장 소	설비용량	설치년도	제조사	변전소명	비고
****	************* ******************	****	*****	***** **********	**
	************* *******************	****	*****	***** **********	**

❍ 발전설비

종류	용량	규격	설치년도	장 소	비고
***	*****	*************	****	****	******
*****	*****	*************	****	****	******
***	******	*********	****	*****	****
***	******	*********	****	****	******

❍ 변전 및 배전설비

장 소	규격	특고반	고압반			저압반	비고
			변압기(kVA)	수배전	모타기동
*****	******	******
***	**********		*************	**	**	*
****	**********		************	*	*	*
****	**********		*************	*	**	**
******	**********		*************	*		*
******	**********		*************	*		*
****	**********		************	*		*

❍ 진단범위: 154kV GIS 2차선로~저압선로 전체

□ 예산현황

❍ 소요예산 : *********

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비, 사무관리비

❍ 수수료 납부 : 진단완료후 청구서에 의해 검사수수료 납부

□ 진단계획

❍ 진단일자 : 2020.11.16(월). ～ 11.20(금).

※ 정전시간 2시간 (2020.11.18.(수) 14:00～16:00)

상기 일정은 정수센터 및 전기기술인협회 사정에 따라 변동될수 있음

❍ 진단기관 : 한국전기기술인협회

- 관련근거 : 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제25조

제1항 제5호 규정에 의한 소액으로 안전진단 전문기관인                   한국전기기술인협회 의뢰하여 안전진단 시행

❍ 진단내용

- 저압 전기설비 점검(절연저항, 접지저항, 누설전류 등)

- 고압 전기설비 접검(절연저항, 접지저항, 절연내력 등)

- 변압기 점검(절연저항, 절연내력, 절연유 산가도 측정 등)

- 변압기 절연유 유중가스 분석

- 계전기 및 차단기 동작시험

- 비상발전설비 점검(절연·접지저항, 축전지·충전장치, 무부하시험 등)

- 적외선 열화상분포 측정

- 전원품질 분석(고압 및 특고압변압기 2차측 전로)

- 전기설비기술기준 및 판단기준 적합 여부

- 전기설비 안전사고 예방 및 유지관리에 필요한 기술지도

- 기타 정수센터에서요구하는 사항 등

□ 진단결과 조치

❍ 긴급을 요하는 사항 및 경미한사항은 자체 즉시 조치

❍ 예산이 수반되는 사항은 내년도 예산반영하여 조치

Ⅱ		단전 및 변압기 교체운전

□ 시행일시 : 2020. 11. 18(수) 14:00~16:00

□ 시설현황

구 분	시 설 현 황		비 고
	변 압 기	펌프현황
***	************ *******	************ **********	****
		********** **********	******

□ 변압기 교체운전 개요

❍ 교체대상 : 154kV 주변압기 및 6.6kV Feeder용 변압기

❍ 교체방법

- 한전선로 : 예비선로(미금아리수 T/L#2) ⇒ 주선로(미금아리수 T/L#1)

- 주변압기 : TR2(154/6.6kV) ⇒ TR1(154/6.6kV)

- Feeder용 : TR2(6.6kV/380V) ⇒ TR1(6.6kV/380V)

□ 사전조치 및 변압기 교체운전 방법

구 분	조 치 내 용	비 고
사전조치	- 정수지 및 배수지 수위 사전확보 - 비상발전기 점검 - 염소투입 수동운전
정전조치	- 송수펌프, 고도중계펌프 가동정지 - 수전반 순차적으로 전원차단 - 비상발전기 가동상태 확인
복전조치	- 수전확인 - 수전반 순차적으로 투입 (수전순서 별첨) - 변압기 교체운전 - 송수펌프 순차적으로 가동 - 취수장 연락 - 약품투입기 가동상태확인 - 각종기기 작동상태확인

□ 직원배치 및 임무

❍ 직원배치

중 앙 제어실	송 수 펌프동	여과지	약품투입동 응집․침전지	염소실 CO2	관리동	탈수기동	고도정수
*** ***	*** ***	***	***	*** ***	***	***	*** ***

※ 직원배치는 사정에 따라 변동될 수 있음

❍ 직원임무

- 현장상태를 확인하면서 제어실 생산관리책임자의 지휘로 공정별 시스템제어

- 진단완료 후 공정별 시스템 복구 및 운전상태 확인

□ 협조사항

❍ 정수시설과

- 정전작업 총괄 및 안전진단 시행

- 전기 및 통신, 방호시설 이상 발생시 조치, 설비 가동지원

❍ 정수과

- 제어실 근무자 각 배수지 및 정수지 수위확보

- 현장 저압부하(약품투입기, 응집기, 샘플링펌프, 염소투입설비 등) 운전상태 확인 및 수질 관리

❍ 행정관리과

- 방호, 통신시설 이상여부 확인 및 행정지원

Ⅲ		전기안전 특별교육 및 정전복구 훈련계획

□ 훈련개요

❍ 일    시 : 2020. 11. 18(수) 09:00

❍ 장    소 : 중앙제어실 및 송수펌프동 주변전실

❍ 훈련대상 : 중앙제어실 및 사무실 근무자

□ 훈련방향

❍ 정전발생 대비 모의훈련을 통해 긴급 장애발생시 대처능력 향상

❍ 정전발생시 신속한 복구로 아리수 생산중단 미연 방지

❍ 변압기 교체운전과 병행하여 차단기 투입, 개방 훈련 실시 등

□ 훈련내용

❍ 정전 확인 시 신속한 현장 출동

❍ 정전 원인 분석 파악

❍ 단계별 전원 차단 및 투입 등 신속한 대처능력 향상

❍ 정전 발생에 따른 사고여파에 대한 대응능력 숙지 등

붙 임  1. 변압기 교체운전 전후 계통도 및 수전순서 1부.

2. 변압기 교체운전 시간대별 추진내용 1부.  끝.