문서번호	급수운영과-20689
결재일자	2020. 11. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
구자광		이문성	11/02 유승효
협조

순찰점검및 민원처리(2020.10.30.)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

북부수도사업소

급수운영과

순찰점검 및 민원처리 (노원구)

2020년10월30일(금) 맑음196~7℃                   순찰자 : 구자광,전광록

관 로 점 검
점검구간	구 경 (mm)	3코스 순찰					점 검 내 용
노원구 (관 내)	80~2200	사업소→녹천교→동부간선도로→수락산길→한글비석로→노원로→화랑로→공릉구길→월계로→한천로→사업소					상계동 14단지 상가앞 소화전 누수로 누수복구 접수
현수관로	상계교:중랑천횡단 600mm-150m 지지대,보온카바,누수등 특이사항없음
하천횡단관로	노원교:중랑천횡단 800mm-150m 세굴,누수등 특이사항없음
※ 적출내용 예 : 지상 누수, 불량 맨홀 (요철 등), 노면 함몰, 관로상 불법 적치, 기타
배수지 및 가압장
연 번	시설물명		구 분	용 량	적 출 내 용	처 리 내 용		비 고 (수 계)
1	공릉배수지		배수지	17만톤	순찰점검	항청소 및 하자보수		강북아리수
2	월계배수지		배수지	10만톤	“	특이사항없음		구의정수장
3	상계2배수지		배수지	1400톤	“	“		공릉배수지
3	중계가압장		가압장		“	“		공릉배수지
4	상계가압장		가압장		“	“		공릉배수지
현장(민원) 처리 현황
연 번	주 소			현장 (민원) 처리내용				비 고
1	상계4구역			재개발 지역 점검한바 침하,누수등 특이사항없음				**
2	상계6구역			재개발 지역 점검한바 침하,누수등 특이사항없음				***
3	상계8단지			재개발 지역 점검한바 침하,누수등 특이사항없음				**
4	월계동 인덕마을			재건축 지역 점검한바 침하,누수등 특이사항없음				****
5	공릉동 현대아파트			재건축 지역 점검한바 침하,누수등 특이사항없음				*****
6	월계역~녹천교 (동부간선1,2구간)			동부간선도로 확장관련:1공구(강산건설), 2공구(한라건설)				**** ****
7	상계동 111-212			32mm 계량기 인입선 퇴수조치(소화전점검후 적수)				세착물피해
9	공릉동 513-63			15mm앵글밸브 커버 실링후 조임조치
10	공릉동 359-7			50mm주계량기 앵글밸브 조절 사용 설명
11	상계동 189-1			40mm 앵글밸브 이상없음 확인
13	상계동 1008-14			밸브누수 누수복구 접수
14	덕릉로137길 62-1 불일암			소화전 50분 퇴수조치(소화전 점검후 적수)				세착물피해
15	중계동 512			관세척 경진구간 400mm 통수후 수질적합 확인

밸브 점검 및 조절
구 분	계	제 수 변		배기변	퇴수변	기 타 (소화전,다용도,신축관)	처 리 내 용
		400mm 이상	400mm 미만
점 검 누 계	774	135	372	45	55	167
점검 및 조절	9	4	3		56	168	1.상수관로 세척 경진 구간 통수 수질확인 2.상계동 적수해소 3.하계동 비굴착구간 400mm밸브조절(지수불량)

유 관 기 관 공 사 장
연 번	공 사 명	위 치	공 사 내 용	시공사 (연락처)	적 출 내 용	조 치 내 용
1	동부간선도로 확장공사 2공구	하나로마트~녹천고물상	도로옹벽설치 터파기	*** ***************	순찰	상수관로 이설조치후 특이사항없음
2	동부간선도로 확장공사 1공구	녹천고물상~월계역	도로옹벽설치 터파기	***** ***************	순찰	상수관로이설조치후 특이사항없음
3	상계로 확장공사	당고개사거리~덕릉터널앞	건물철거,포장,유관시설이설	********* ***************	순찰	특이사항없음
4

제수변 조절 및 단수 현황
구 분	1	2	특이사항 (적수, 문제점)
	상계동 111-212 계량기 퇴수조치
	하계동 비굴착 관련 지하차도위 400mm 밸브조절	중계동 512 400mm-260m 상수도관 세척 경진후 통수작업 수질확보함