현장실정보고 5차(올림픽로 송배수관)

주무관	시설운영팀장	시설관리과장		결재
박기련	송종학	11/04 김종원
협 조

문서번호 :	시설관리과-16494

우리 사업소에서 시행하는 아래 공사에 대하여 서울시설공단의 현장실정보고가 제출되어 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

□ 현 황

○ 공사명: 올림픽로 장기사용 송배수관 정비공사

○ 공사기간: 2020. 5. 29. ~ 2020. 12. 11.

○ 도급액: **************

○ 계약자: *****************

○ 관련문서: 공사감독2처-15519(2020. 10. 8.)호

□ 보고 내용

○ 서울시설공단에서 올림픽로 장기사용 송배수관 정비공사와 관련된 실정보고를 다음과 같이 제출함.

구 분	시설관리공단 보고 내용	검토 의견
분기밸브 (D=300mm) 추가 설치	○ 현황 및 문제점 - 3구간 천호동 315-2 번지 앞 당초 GIS 상에는 D800/300mm 퇴수로 되어 있으나 현장 확인 결과 보도상의 D300mm와 D800mm의 분기밸브임 ○ 검토의견 - 현장 여건 및 GIS 상이에 따른 사항으로 추가 분기작업 시행 후 설계변경시 반영 - 개략공사비: 증) 약 500만원	○ 분기밸브(D300mm) 추가 설치 - 현장여건 상 분기밸브가 필요한 곳으로 추가 시공하고 설계변경 시 반영

- 3구간 GIS 상이에 따른 분기밸브(D300mm) 추가 설치

- 직관부 아스팔트 포장절단 확폭 시행

구 분	시설관리공단 보고 내용	검토 의견
직관부 아스팔트 포장절단 확폭 시행	○ 현황 및 문제점 - 당 현장은 기존관을 철거하고 신규관을 부설하는 공정으로 기존관 철거를 위한 절단부위와 신규관 접합을 위한 부위만 B=2.0m로 설계하고 나머지 직관부는 B=1.7m로 반영되어 있으나, 철거부위와 접합부위를 터파기전 특정지어 아스팔트 절단을 시행할 수 없음 ○ 검토의견 - 확인굴착 결과 지장물이 다수 존치되어 있는 등 철거부위와 접합부위를 터파기 전 특정지을 수 없으므로 직관부에 대한 아스팔트 절단을 B=2.0m로 시행하는 것은 타당함 ※ 아스팔트 절단 확폭에 따른 폐기물량 증가만 반영하고 토사 굴착단면은 당초 설계기준 준용 - 개략공사비: 증) 약 200만원(폐기물 증가)	○ 직관부 아스팔트 포장절단 확폭 시행 - 현장에 지장물이 다수 존재되어 있어 터파기를 하기 전 철거 및 접합부위를 특정지을 수 없으므로, 직관부에 대한 아스팔트 절단 폭을 B=2.0m로 확폭하고 설계변경 시 반영 - 단, 폐기물량 증가만 반영하고 토사 굴착단면은 당초 설계기준 준용

- 3구간 종점부 지장물로 인한 추가 확폭

구 분	시설관리공단 보고 내용	검토 의견
3구간 종점부 지장물로 인한 추가 확폭	○ 현황 및 문제점 - 3구간 종점부 작업시 지하지장물(8호선 지하철 공사시 존치 매몰시킨 H빔)로 인하여 당초 설계(B=2.0m)보다 확폭시공이 필요함(B=3.3m) ○ 검토의견 - 현장여건에 따른 사항으로 3구간 전체에 대해 확폭시공으로 반영 후 실 시공상태에 따라 설계변경시 정산 처리코자 함. - 개략공사비: 증) 약 1,800만원	○ 3구간 종점부 지장물로 인한 추가 확폭 - 현장여건에 따라 시공이 가능하도록 확폭하여 시행하고, 실 시공상태에 따라 설계변경 시 반영

- 3구간 종점부 지장물로 인한 구형변실 → 원형변실 변경 건

구 분	시설관리공단 보고 내용	검토 의견
3구간 종점부 지장물로 인한 변실 변경 건	○ 현황 및 문제점 - 3구간 종점부 연결 작업시 설계대로 구형변실을 설치코자 바닥장대를 설치하고 중간밸브(수평형 버터플라이, 제조사: 은광이노텍)를 연결하여 구형변실 벽체까지 설치하였으나 중간밸브의 지수가 원활하지 않아 밸브제작사 의견대로 방향을 바꾸어 설치하여 지수함 ○ 검토의견 - 현장여건에 따른 사항으로 3구간 원형변실로 변경하여 시공하고 설계변경시 감액 조치코자 함. - 개략공사비: 감) 약 1,500만원	○ 3구간 종점부 지장물로 인한 변실 변경 건 - 변실이 본관에 영향을 주지 않는 상태로, 현장여건에 따라 변실을 시공하고 설계변경 시 반영 - 단, 시공 후 키박스는 유지관리 및 보수가 용이하여야 함

- 기존관(D800mm) 완전지수 불가에 따른 강마개플랜지 설치

구 분	시설관리공단 보고 내용	검토 의견
기존관(D800mm) 완전지수 불가에 따른 강마개플랜지 설치	○ 현황 및 문제점 - 3구간 종점부 시공시(D800mm 기존관 철거 및 신설관 부설)시 천호역 방면의 중간밸브를 모두 폐쇄하였으나, 지수가 완전치 않아 기존관을 강마개플랜지관으로 임시 폐쇄함 ○ 검토의견 - 현장여건에 따른 사항으로 강마개플랜지를 이용하여 기존관을 우선 폐쇄하고 추가되는 자재는 추후 설계변경시 반영 - 개략공사비: 증) 약 500만원	○ 기존관(D800mm) 완전지수 불가에 따른 강마개플랜지 설치 - 시공을 위해서는 지수가 반드시 필요한 사항으로, 현장여건에 따라 강마개플랜지로 임시 폐쇄하고 설계변경 시 반영

□ 보고자 의견

○ 상기 보고 사항을 검토한바 타당성이 인정되어 변경사항대로 시공하고 설계변경 시 반영하도록 붙임 의견서와 같이 회신하고자 합니다.

붙임  1. 검토보고 의견서 1부.

2. 실정보고 관련 서류 각 1.  끝.