문서번호	공원시설과-4478
결재일자	2020. 11. 5.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	공원부장
현병철		최연호	11/05 김인숙
협 조
	주무관			노성제

- 한강공원 난지캠핑장 리모델링 공사(전기) -

실정보고사항 검토 보고

2020. 11.

한강사업본부

(공원시설과)

- 한강공원 난지캠핑장 리모델링 전기공사(전기) -

실정보고사항 검토 보고

우리 본부에서 시행 중인「한강공원 난지캠핑장 리모델링 전기공사」의 도급사(㈜진명연합건설)에서 제출한 실정보고서의 검토 결과를 알려드림

□ 관련 근거

○ ㈜진명연합건설 : 도급사 제출 공사실정보고서

□ 공사 개요

○ 공 사 명 :한강공원 난지캠핑장 리모델링 전기 공사

○ 위    치 : 마포구 한강난지로 28 난지캠핑장

○ 공사기간 :  ̕20. 8. 10. ～ 21. 1. 2.

○ 공사주요 내용

- LED 보안등 50W - 47개

- LED 볼라드 10W - 9개

- LED 벽부등 15W - 16개

- 콘센트 박스 110개

- 분전함 5개

○ 도 급 비 : *************

○ 계 약 자 : ㈜진명연합전설

○ 감리기관 : 한강사업본부(자체감리) 총무과 노성제

□ 실정보고 내용

가. 현장 실정사항

구분	현 황	내 용 (보고 사항)	직접공사비 증감 (천원)
분기전원 & 인입전원	◼ 샤워실 및 화장실 배선·관로 용량 설계 누락으로 인한 물량 추가 및 샤워실 및 화장실 용 분기분전함 필요	◼ 관련 공종 추가에 따라 물량 조정 및 규격 변경 (샤워실:A구역 2개, C구역 2개) (화장실:A구역 2개, C구역 2개) ▶ 재사용 분전함 (LP-F, LP-G) : 0개소 → 2개소(A구역1, C구역1) : 핸드홀 : 0개 → 2개 ▶ 인입선공사(F-CV 35㎟ 4열) : 0m → 150m ▶ 인입선공사(F-CV 50㎟ 4열) : 0m → 320m ▶ 인입선공사(F-GV 25㎟1C) : 0m → 470m ▶ 분기전원공사(F-CV 4㎟3C) : 100m → 0m ▶ 분기전원공사(F-CV 6㎟ 2열) : 0m → 630m ▶ 분기전원공사(F-CV 10㎟ 4열) : 0m → 220m ▶ 분기전원공사(터파기) : 0m → 850m	증28,000
분기전원	◼ 창고매점, 사무실 용량 증가로 인한 배선 규격 변경 필요	◼ 관련 공종 변경에 따라 물량 조정 및 규격 변경 ▶ 분기전원공사(F-CV 6㎟ 4열) : 100m → 0m ▶ 분기전원공사(F-CV 10㎟ 4열) : 0m → 100m ▶ 분기전원공사(F-CV 16㎟ 4열) : 0m → 50m	증3,300

보안등 조명	◼ 내역서 중복기재 수량 삭제	◼ 중복 기재된 물량 조정 ▶ 보안등주 케이스커버에 대한 공사자재, 관급자재에 이중 기산 된 수량 삭제 : 94개 → 47개	감2,200

나. 발주처 지시 사항

구분	발주처 요청사항	검토결과	직접공사비 증감
분기전원	◼ 당초 캠핑 사이트 별 1개로 설계 되어 있던 콘센트 박스 개수를 2사이트 당 1개로 조정 ◼ 프리캠핑존 콘센트 박스 제외 ◼ 콘센트함 공정회의 안 반영	◼ 관련 공종 변경에 따라 콘센트함 물량 조정 ▶ 콘센트 박스 설치 : 110개소 → 49개소 ▶ ELP Ø30 : 3460m → 1660m ▶ F-CV 4㎟/3C : 3460m → 2675m ◼ 콘센트함, 공정회의 디자인 협의 안으로 변경 ▶ 콘센트 박스 형태 변경 : 콘센트선 도출구 추가 등 사용성 강조 디자인으로 변경	감11,000
	◼ 재사용 분전함 도색 필요	◼ 기존 노후 분전함 재사용으로 인한 미관상 문제로 도색 물량 추가 ▶ 재사용 분전함 도색 : 15개소	증2,700
	◼ 글램핑장 용량 증가로 인한 기존 관로 및 배선 규격 변경	◼ 관련 공종 변경에 따라 관로·배선 규격 변경 ▶ 분기전원공사(F-CV 4㎟3C) : 115m → 0m ▶ 분기전원공사(F-CV 6㎟ 4열) : 0m → 115m ▶ 분기전원공사(F-CV 10㎟ 4열) : 90m → 0m ▶ 분기전원공사(F-CV 16㎟ 4열) : 0m → 200m	증16,000

분기전원	◼ 프리캠핑존, 바비큐존 전원 계획 수립	◼ 프리캠핑존 및 바비큐 존 내 필요시 사용 할 수 있도록 설치 ▶ 재사용 분전함 설치 : 8개소 → 13개소 ▶ 분기전원공사(F-CV 6㎟ 4열) : 220m → 310m ▶ 분기전원공사(F-CV 10㎟ 4열) : 250m → 660m ▶ 터파기 : 0m → 500m ▶ 핸드홀 : 8개 → 13개	증10,000
철거	◼ 기존 전원선·기초 철거 및 고재처리 물량 추가 조경 측 식재 등의 문제로 인한 철거 요청 반영 및 기존 고재처리 물량에 포함되지 않은 물량 추가	◼ 조경과 협의 후 전체 철거 ▶ 기존선 철거(F-CV 2.5㎟3C) : 0m → 4400m ▶ 기존선 철거(F-CV 6㎟ 4열) : 0m → 860m ▶ 기존선 철거(F-CV 10㎟ 4열) : 0m → 1240m ▶ 기존선 철거(F-CV 16㎟ 4열) : 0m → 620m ▶ 기존선 철거(F-GV 6㎟1C) : 0m → 1860m ▶ 기초 철거 : 0개 → 41개 ▶ 고재처리(하동) : 0Kg → 1319Kg	증10,550
보안등	◼ 실개천 주위 야간 조도계획 수립	◼ 현황에 맞게 “EN-02”LED 50W 2개소 추가하여 보완 ▶ “EN-02”LED 50W : 7개소 → 9개소 ▶ 조명전원공사(F-CV 4㎟ 4열) : 0m → 110m ▶ 핸드홀 : 2개 → 4개 ▶ 보안등주 베이스커버 : 47개 → 49개소	증5,350

○ 공사비 : 증 63,000천원

□ 검토 결과

○ 본 실정보고사항은 예산절감, 사용 편리성 제고 및 현장여건에 따른 변경사항을 반영코자 하는 건으로 검토결과 적정한 것으로 판단됨.

□ 조치 계획

○ 한강공원 난지캠핑장 리모델링 전기공사 추진 중 실정보고사항에 대하여 검토의견과 같이 승인하고 공사의 시급성을 감안, 우선 시공 조치하고 향후 설계변경에 반영하도록 조치코자 함.

붙임 : 1. 공사현장 실정보고서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 설계사 검토 의견서 1부.  끝.