코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]민원답변드립니다.

안녕하십니까? 서울시 보건의료정책과입니다.

먼저 우리 시에 많은 관심과 애정을 가져주셔서 감사드리며, 민원주신 사항에 대해 서울

시가 현재 해당병원에 사실 확인 및 검토한 내용들로 아래와 같이 답변드립니다.

향후, 더 궁금한 사항이 있으실 경우 서울시 보건의료정책과(☎02-2133-7518), 또는 서

울시 동부병원 총무과(☎02-920-9387)로 문의하여 주시기 바라며, 추운 날씨 건강에 유의

하시기 바랍니다.

감사합니다.

----- [ 아 래 ] -----

□ (주)서원전원 축전지 구매설치 공고건에 대한 이의제기 답변

본 입찰과 관련하여 입찰 전 조달청 나라장터(G2B)를 통해 축전지 구매설치 사전규격공고

(구매규격 사전공개)를 실시한바 본건에 대해 이의를 제기한 업체가 없어 아래(답변내용)와

같이 이해하였음으로 판단하여 이의 사항없음으로 간주하여 입찰을 진행한 사업임을 알려

드리며 아래와 같이 답변 드립니다.

1. 내진성능 인증(IEEE Std.535) 관련

- 우리병원은 종합병원으로서 ‘지진ㆍ화산재해대책법 (약칭 : 지진대책법) [시행 2020.6.4.]      [법률 제16667호, 2019. 12. 3. 일부개정]’에 따라 대통령령에 따른 지진대책을 마련

(내진보강 대책을 수립하고 추진)하여야 하는 시설에 속하므로 내진성능 충족(IEEE Std.535)에 따라

공인기관의 내진성능 점검을 통과한 UPS축전지의 구매설치로 지진 등으로 인한 재해로부터 응급실,

중환자실, 병동 등에 공급되는 비상전원인 UPS관리에 만전을 기함으로써 시민의 생명과 건강을

지키기 위함.

- 또한, IEEE Std.535 시험성적서를 보유한 회사는 1개 회사만이 아니고 복수의 회사가 있음을

알려드리오니 다시 확인해 보시기 바랍니다.

※ IEEE Std.535 인증업체: (주)대진전지, (주)세방전지

2. 과충전수명시험 중복시험요구에 대한 이의 관련

- 한국산업표준(KS) 인증 심사기준에서 과충전수명시험의 경우 최근 2년 이내의 자체 시

험 검사 성적서로 갈음할 수 있다고 명시되어 있어, 자체공장이 아닌 공인기관에서 시

행한 과충전수명시험성적서를 제출받음으로써, 보다 검증된 제품을 납품받고자 한 것임.

- 또한, 우리병원에서 구매하고자 하는 동일 규격의 축전지 1개 이상으로 공인기관에서    시험한 과충전수명시험성적서도 당연히 인정됨을 알려드립니다.

※ 밀폐 고정형 납축전지(VGS) 제품의 KSC 8518 인증 취득 시, 심사 일정이 짧기 때문에     기간 내 결과 확인이 가능한 시험 위주로 진행되고 있는 것으로 알고 있으며, 특히,     과충전 수명시험의 경우 축전지 수명을 가장 근접하게 가늠할 수 있는 시험이나 아래의

표와 같이 최근 2년 이내의 자체 시험 검사 성적서로 갈음할 수 있다고 명시되어 있음.

표. KS 인증시험(부분 발췌)

검사항목	인증시 (1종)	★
겉모양,치수,용량, 안전밸브작동(공통 시행)	4	2
최대방전전류,과충전성능, 밀폐반응효율,방폭성능,방말성능	2	1
용량 보존율	1	1
과충전수명시험	※	※
총 시료수	4	2

비고: 1. 인증시는 인증구분상의 형식타입별 최대, 최소 2종 각 4대, 시판품 조사 시에는            대표적인 규격 1종 2대

2. ※ 표시인 과충전수명시험(시료수 1대) 항목은 최근 2년 이내의 자체시험검사              성적서로 갈음 할수 있다.

3. 위의 답변과 같이 공인기관에서 인증받은 제품의 구매설치로 우리병원과 같이

인명을 다루는 의료기관에서 비상전원(UPS전원) 공급에 차질이 생기면 바로 인

사사고로 이어지는 인명피해를 초래할수 있으므로 이와 같은 중대사고를 미연에

방지키 위해 공인기관의 검증을 통과한 성능이 인증된 제품을 설치하기 위함입니다. 끝.

주무관							신미경			시립병원운영팀장					권용선					보건의료정책과장					11/05 윤보영
협조자
시행			보건의료정책과-36182									(						)		접수											(						)
우	04524					서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가)															/
전화								/전송								/													/	부분공개(5)