함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	도봉소방서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축/제1차설계변경)신청 관련 보완 회신(쌍문동507-1외1필지)

1. 건축과-26074(2020.11.03.)호『건축허가(신축/제1차설계변경)신청에 따른 건축복합민원 일괄협의회 개최************』와 관련입니다.

2. 협의요청 개요

가. 대지위치:**************************

나. 건축규모:*************************

다. 주 용 도:*******************

3. 건축허가 등에 따른 협의관련 서류를 검토한 바, 미비 서류에 대한 보완 회신을 통보하니, 관련 서류를 2020년 11월 11일(수)까지 보완(검토)하여 주시기 바라며, 만약 관련서류가 기한내 보완되지 아니한 때에는 반려됨을 알려드립니다.

4. 보완(요청)사항 등

○ 소방 관련 보완사항

가. 소방시설 내진설계 관련 설계도서(계통도/평면도) 및 계산서 제출 요함

나. 비상조명등 및 비상방송설비(계통도/평면도) 설계도서 제출 요함

다. 소방시설 중 공기안전매트 설치 요함

라. 보일러실 내 가스누설경보기 설치 요함

마. 지하층 피난구유도등은 중형피난구유도등으로 변경 설치 요함

바. 공동주택 부분 스프링클러헤드는 조기반응형 스프링클러헤드로 변경 요함

사. 지하2층 연결송수관설비 방수구는 각 계단으로부터 5m이내에 설치 요함

아. 성능시험배관은 집수정까지 연결하고 시험수는 2분(약4.3ton)이상 집수 가능한 집수정 설치요함

○ 건축 관련 검토사항

가. 지상1층 보행자 및 비상용출입구 진입로 주변 보도는 단차 없이 설치 검토요청

(고가사다리차 진입시 보도에 단차가 있으면 차량 진입 불가)

나. 지하2층 전기차충전소는 지하1층 주차장 진입로 부근으로 이동설치 검토요청

다. 각 층별 EPS, TPS, A/V 실 갑종방화문 설치 검토요청.  끝.

	도봉소방서장
담당자	고헌		예방팀장	代이근수		예방과장	11/06 조원호
협조자
시행	예방과-11058	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/		/	부분공개(6)