문서번호	수질과-10869
결재일자	2020. 11. 6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	서한호	11/06 서대훈

11월 수돗물평가위원회

채수결과  보고

2020. 11

상수도사업본부

(생 산 부)

11월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2020. 11. 4.(수) 09:00~15:40

□ 채수대상 : 광암, 암사 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 10명

○ 수돗물평가위원회 위원 : ***********

○ 본부 : 수질과(***외 2명),물연구원(***외2명)

○ 한국환경수도연구원 : 2명(***외 1명)

□ 채수지점

수계별 시료		채수시간	채 수 장 소	기 타
광암	원 수(1-1)	10:40	광암아리수정수센터	<정수기> ○회사명 : *** ○모델명 : ******** ○정수방식 : ** ○제조일 : *********** ○필터교환: ***********
	정 수(1-2)	10:40	광암아리수정수센터
	직 수(1-3)	11:07	송파구 동남로 424-17 ************
	저수조(1-4)	11:40	송파구 동남로 342 *************
	정수기물(1-5)	11:26	송파구 동남로 342 ********************
암사	원 수(2-1)	09:49	암사아리수정수센터	<정수기> ○회사명 : *** ○모델명 : ********* ○정수방식 : ** ○제조일 : - ○필터교환: **********
	정 수(2-2)	09:49	암사아리수정수센터
	직 수(2-3)	13:40	강남구 세곡동 546 ********
	저수조(2-4)	14:12	강남구 자곡로3길 21 *******************
	정수기물(2-5)	14:01	강남구 언주로 604 *******************

□ 현장 수질검사 결과

수계	광암 수계			암사 수계			비고
검사항목	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)
원수	7.8	14.0		7.6	12.9
정수	7.1	14.4	0.37	7.0	13.0	0.62
직수	7.0	14.5	0.34	7.1	15.3	0.34
저수조	7.0	15.5	0.19	7.2	15.5	0.18
정수기	7.1	5.6	0.05	7.1	16.3	0.02

※ 염소주입율 : 광암아리수정수센터 (전염소 2.06ppm, 후염소 0.40 ppm)

암사아리수정수센터 (전염소 2.20ppm, 후염소 0.74ppm)

□ 행정사항

○ 수평위 수질검사 채수관계자 간담회[***********************, 105,000원] 지출

붙임 : 시료채수 참석현황(11월) 1부. 끝.