문서번호	급수운영과-21227
결재일자	2020. 11. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
최규찬	이문성	11/09 유승효
협 조

단 수 작 업 계 획 보 고

(화랑로외2개소 장기사용 송배수관 정비공사(2구간))

2020. 11.

북부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

단 수 작 업 계 획

(화랑로외2개소 장기사용 송배수관 정비공사)

□ 공사현황

- 공 사 명 : 화랑로외2개소 장기사용 송배수관 정비공사

- 공사개요 : **************************

- 시공회사 : ***************

□ 지역별 단수계획

작업구간	단수위치	단수일시	단수세대	비고
월계동	월계동 285-1일대	2020. 11. 10. 23:00 ~ 11.11 07:00	약 98세대

□ 공사배관 상세도

배관상세도

□ 위치도

공사 위치도

□ 단수소요시간

작 업 계 획	소 요 시 간	비 고 (산출근거)
제수밸브개폐	40분	1. 중간제수변(소프트) : 500㎜ 개 → 폐 (10분)
		2. 분기제수변(소프트) : 200㎜ 개 → 폐 (5분)
		3. 분기제수변(소프트) : 100mm 개→ 폐 (5분)
		4. 분기제수변(소프트) : 200mm 개→ 폐 (5분)
		5. 분기제수변(소프트) : 200mm 개→ 폐 (5분)
		6. 분기제수변(소프트) : 150mm 개→ 폐 (5분)
		7. 분기제수변(소프트) : 80mm 개→ 폐 (5분)
퇴 수	20분	① 퇴수밸브(소화전) : 100㎜ 개 → 폐 (20분)
기존관절단	40분	① 기존관절단(월계동285-1) : 500㎜×2개소 (40분)
배관	300분	① 관부설 및 이형관 접합 : 300분 - 관부설(D=200㎜×10m) : 100분 - 이형관부설(20개소) : 200분
용접(보강)
세척 및 통수	30분	① 소화전밸브 : 100㎜ (30분)
합 계	8시간

□ 자재준비계획

번호	품 명	규 격	단위	수 량	비 고
1	타이튼직관	200	m	10
2	KP이음관	200	개	15
9	이탈방지압륜	200	개	30
9	KP고무링	200	개	30
10	KP볼트	24×85	개	150

□ 장비확보계획

번호	장 비 명	규 격	단위	수 량	비 고
1	백호우	0.12W	대	2
2	관절단기	수동	대	2
3	양수기	50~100㎜	대	2

□ 인력확보계획

연번	구분	성명	자격	인원수	비고
계
1	용접공
2	배관공	*******	플랜트배관	2인
3	특별인부	*******	공업배관	2인
4	보통인부	*******	플랜트배관	2인

□ 수계조정 및 퇴수작업계획

○ 수계조정 계획 : 해당없음

○ 퇴수작업 계획

***************************************

*********

*************************************************   **************************

□ 담당 및 시공업체 연락

구 분	책 임 자	전 화
담 당 (시행부서)	************************************ ********************************	********* *************
업 체	**************** ************** **************	*************

□ 시험굴착계획 : 해당없음

□ 공사장에 대한 안내간판 및 안전시설 설치

□ 기타사항

○ 단수일시 : 2020. 11. 10.(화) 23:00 ~ 11. 11.(수) 07:00

○ 단수지역 : 노원구 월계동 285-1번지 일대

○ 단수세대 : 약 98세대

□ 행정사항

○ 다량급수처 인입밸브조절(폐)에 따른 주민 홍보 및 저수조 만수위 요청

(*******************************

○ 다중이용시설 단수관련 홍보 및 단수 협조 요청*****

○ 소출수 발생우려 세대 홍보

- 통·반을 통한 단수·소출수 홍보 요청(*********)

- 단수안내문을 통한 자체 홍보 실시

단수 및 통수시 변류 조절계획

□ 조절대상 및 담당자

〇 단  수

구 분		위 치	규 격	수 량	이상유무	담당자
제수밸브	1	월계동 633-20	500 (중간)	1	이상없음	*******
	2	월계동 285-1	200 (분기)	1	이상없음	*******
	3	월계동 280-3	100 (분간)	1	이상없음	*******
	4	월계동 276-22	200 (분간)	1	이상없음	*******
	5	월계동 280-18	200 (분기)	1	이상없음	*******
	6	월계동 940	150 (분기)	1	이상없음	*******
	7	월계동 287-10	80 (분기)	1	이상없음	*******
퇴수밸브	8	월계동 285-13	100소화전	1	이상없음	*******

〇 통  수

구 분		위 치	규 격	수 량	이상유무	담당자
제수밸브	1	월계동 633-20	500 (중간)	1	이상없음	*******
	2	월계동 285-1	200 (분기)	1	이상없음	*******
	3	월계동 280-3	100 (분간)	1	이상없음	*******
	4	월계동 276-22	200 (분간)	1	이상없음	*******
	5	월계동 280-18	200 (분기)	1	이상없음	*******
	6	월계동 940	150 (분기)	1	이상없음	*******
	7	월계동 287-10	80 (분기)	1	이상없음	*******
퇴수밸브	6	월계동 285-13	소화전	1	이상없음	*******

밸브조절 위치도

붙 임 : 단수 홍보 안내문 1부.  끝.