문서번호	급수운영과-17309
결재일자	2020. 11. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	급수운영팀장	급수운영과장	강동수도사업소장
정준석	임인택	한희선	11/10 안병희
협 조
	요금과장		백대현
	시설관리과장		代송종학
	시설운영팀장		송종학
	주무관		代박기련

2020년 10월 공급량  분석 보고

2020. 11.

강동수도사업소

2020년 10월 공급량  분석 보고

2020년 10월 공급량 증･감 현황 등을 분석한 결과임.

※ 관련근거

- 2020년 유수율 향상 추진계획 알림: 누수방지과–3759(2020. 3. 25.)

- 유량감시시스템을 통한 공급량 분석관리 철저: 누수방지과–797(2017. 1. 20.)

1		공급량 현황

공급량(10월)                                (단위: 천㎥, %)

구 분	2018년	2019년				2020년
		공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
				증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
당월	10,095	10,210	329	115	1.14	9,906	320	-304	-2.98
1월	9,576	9,904	319	328	3.43	9,724	319	-180	-1.82
2월	8,756	8,768	313	12	0.14	9,193	317	425	4.85
3월	9,610	9,907	320	297	3.09	9,923	320	16	0.16
4월	9,318	9,728	324	410	4.40	9,711	324	-17	0.16
5월	9,772	10,377	335	605	6.19	10,491	338	114	1.10
6월	9,897	10,202	340	305	3.08	10,427	348	225	2.21
7월	10,685	10,834	349	149	1.39	10,632	343	-202	-1.86
8월	10,679	10,812	349	133	1.25	10,645	343	-167	-1.54
9월	9,869	10,115	337	246	2.49	10,005	334	-110	-1.09
10월	10,095	10,210	329	115	1.14	9,906	320	-304	-2.98
11월	9,834	9,776	326	-58	-0.59			-9,776	-100.00
12월	10,025	9,949	321	-76	-0.76			-9,949	-100.00
총계	118,116	120,582	330	2,465	2.1	100,657

○ 10월 공급량은 전년대비 감소 : -304천㎥(-2.98%)

○ 시계외(미사, 위례) 송수량: 1,301,112㎥

구별 공급량                                 (단위: 천㎥, %)

구 분	계	송파구 (광암중)	강동구 (길동중)	비 고
증․감량	-304	-453	149
증․감율	-3.0	-6.4	4.8
2020년 10월	9,906	6,674	3,232
2019년 10월	10,210	7,127	3,083

전년대비 공급량 변화도

○ 최근 3년간 월 공급량 비교

○ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 비교

중블록별 공급량                            (단위: 천㎥, %)

중블록명	2019년 10월				2020년 10월				비 고
	공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
			증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
합계	10,210	329.5	115	1.14	9,906	323	-304	-2.98
소계	7,127	230.0	94	1.3	6,674	215	-453	-6.4
광암1	1373	44.3	-411	-23.0	1,771	57.1	398	29.0
광암2	2176	70.2	172	8.6	1,765	56.9	-411	-18.9
광암3	2,745	88.6	364	15.3	2,455	79.2	-290	-10.6
광암4	833	26.9	-31	-3.6	683	22.1	-150	-18.0
소계	3,083	99.5	21	0.7	3,232	104	149	4.8
길동	3,083	99.5	21	0.7	3,232	104.3	149	4.8

○ 광암중블록 재조정 및 분리 운영(2016. 2. 1.)

- 광암3블록인 가락본, 문정1동, 장지동 일부지역을 광암2블록으로 전환

- 광암3블록인 가락1동, 장지동 일부, 문정2동, 위례동을 광암4블록으로 분리

※ 광암3블록은 축소 및 분리, 광암2블록은 확대, 광암4블록 신설

- 광암4블록은 암사정수센터 수계로 공급(2016. 7. 11.)

- 광암4블록내 가락시장은 광암정수센터 수계로 전환(2017. 7. 28.)

- 위례동은 암사에서 위례배수지 수계로 전환하고 문정2동은 암사에서 광암 수계로 전환(2020. 9. 23.)

- 광암4중블록 광암수계로 환원(2020. 10. 5.)

2		분야별 변화 분석

공급량 분석(총괄)

○ 10월 공급량은 전년 동월대비 –304천㎥(-2.98%) 감소

- 강동구 길동중블록은 대형사업지구(명일, 고덕주공, 시영 등)의 꾸준한 입주로   물사용량 증가

- 광암4중블록 수계전환으로 인한 세척 및 퇴수량  다량 배출

- 코로나19로 인한 전반적인 물사용량 감소

분야별 증․감 원인분석

○ 수전  증․감 현황                                   (단위: 전)

구 분		계	구 경								비고
			15	20	25	30	40	50	75	100~
증･감	계	2,737	2,862	-215	-165	146	42	47	9	11
	송파구	1,244	1,400	-139	-119	58	18	19	6	1
	강동구	1,493	1,462	-76	-46	88	24	28	3	10
2020.10	계	231,337	190,954	13,056	9,902	9,916	5,168	1,301	583	457
	송파구	138,528	115,374	6,868	5,380	6,131	3,499	712	289	275
	강동구	92,809	75,580	6,188	4,522	3,785	1,669	589	294	182
2019.10	계	228,600	188,092	13,271	10,067	9,770	5,126	1,254	574	446
	송파구	137,284	113974	7007	5499	6073	3481	693	283	274
	강동구	91,316	74118	6264	4568	3697	1645	561	291	172

- 총 수전은 231,337전으로 전년 동월대비 2,737전 증가

○ 인구 증․감 현황                                (단위: 천명)

구 분	계	송파구	강동구	비 고
증․감	20.41	-7.41	27.82
2020년 10월	1,127.42	668.92	458.50
2019년 10월	1,107.01	676.33	430.68

- 총 인구수는 1,127천명으로 전년 동월대비 20.41천명 증가

- 송파구는 마천동, 미성ㆍ크로바, 진주아파트 재개발 시행에 따른 인구 감소

- 강동구는 재건축․재개발(고덕주공 등) 준공 입주로 인구 및 수전 증가

○ 기온 및 강우량 변화

구 분	2018년 10월	2019년 10월	2020년 10월	전년대비	비 고
일 평균기온(℃)	13.1	16.4	14.3	-2.1
평균 최고기온(℃)	18.6	21.8	19.5	-2.3
평균 최저기온(℃)	8.5	11.8	9.6	-2.2
강우일수(일)	6	6	-	-6
강우량(㎜)	120.5	55.5	-	-55.5

- 기온과 평균공급량 비교                              (단위: ℃, 천㎥)

구분 기간	2019년 10월			2020년 10월			전년대비 증․감
	최저기온	최고기온	일평균공급량	최저기온	최고기온	일평균공급량
1~7일	24.3	28.2	333.0	8.5	23.6	315.4	-17.6	-5.3
8~14일	11.0	21.8	330.2	8.5	23.3	321.5	-8.7	-2.6
15~21일	10.9	22.3	328.7	6.5	21.7	319.9	-8.8	-2.7
22~31일	10.9	21.0	327.3	3.2	19.6	320.9	-6.4	-2.0

- 최근 3년간 기온 현황(10월)

일 평균기온	월 평균(평균, 최저, 최고)

○ 누수복구 현황

- 구경별 누수복구 현황                                    (단위: 건)

구경별	2019년 10월		2020년 10월		전년대비 증․감		비 고
계	47		48		1	2.1%
15~50㎜	38	80.9%	35	71.7	-3	-7.9%
80~350㎜	8	17.0%	13	26.1	5	62.5%
400㎜이상	1	2.1%	0	2.2	-1	100%

- 중블록별 누수복구 현황                                   (단위: 건)

구 분	계	광암1중	광암2중	광암3중	광암4중	길동중	비 고
증 ․ 감	1	-9	9	-2	0	3
	2.1%	-81.8%	100.0%	-18.2%	-	20.0%
2020년 10월	48	2	18	9	1	18
2019년 10월	47	11	9	11	1	15

○ 공공용수 사용 현황                              (단위: 천㎥)

구분	공급량	공공용수 사용량
		비율	계	관로정비	취약관로	배수지청소	물세척	수계전환 등
10월	9,906	0.10	9.5	1.1	0.8	0	2.8	4.8
누계	100,657	0.21	209.0	8.4	12.3	96.8	15.8	75.7

3		공급량 감소 추진실적

누수탐지 및 복구 시행: 방지량 3,368㎥/일

○ 누수복구 : 48건(50㎜이하 35, 80mm이상 13)

블록명	복구일자	위 치	구경 (㎜)	관종	방지량 (㎥/일)	보수내역
광암2	10.16	송파구 가락동 157-5	200	DCIP	604	누수방지새들

불용관 정비: 29건(누계 208건, 목표 211건 대비 98.6%)

○ 위 치: 송파구 방이동 42-4외 28개소

○ 내 용: 새들잠금, 누수방지새들, 맞이음 등

유수율 과대․과소 중블록 해소 추진

○ 중블록별 과대․과소 유수율 현황

구 분	블록수	유수율 100% 이상	유수율 90% 이하	비 고
2019년 (목표 97.80%)	5	-	-	1~ 12월 유수율(96.76%)
2020년 (목표 97.80%)	5	-	-	-

- 2019년 1 ～12월 유수율 : 91.29～102.50%

○ 가락2증압장 유수율 향상 점검 결과

- 점검대상: 가락2가압장(75.22%)

- 점검일시: 2020. 9. 21. ~ 10. 15.

- 점 검 자: 정준석외 5인

- 누수탐지 및 복구 실적

· 위치 : 가락동 196-12

· 일시 : 2020. 9. 29.

· 방지량 : 1,649톤/일

· 복구내역 : D=200mm, 클램프 접합

- 월평균 공급량 현황 : 2020년 9월부터 전년대비 공급량 감소 추세

노후상수도관 정비 실적: 8.6㎞

○ 공사명: 백제고분로 장기사용 송배수관 정비공사 등 9건

○ 개  요: D100~900㎜, L=9,000m

4		향후 추진계획

일일공급량 분석을 통한 공급량 증․감 관리 철저

재개발․재건축지역 특별관리로 누수요인 사전해소

노후상수도관 지속 정비 및 불용관 발견시, 즉시 정비

수계 및 중블록 경계 확인 후 수전내역 수시점검 및 수정

효율적인 공급량관리를 위한 수계, 가압구역 관리 철저

붙임  1. 중블록 공급량 분석(10월) 1부.

2. 중블록 관리카드 각 1부.

3. 공급량 현황 1부.

4. 중블록 위치도 및 계통도.  끝.