문서번호	도시철도설비부-10447
결재일자	2020. 11. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
전문관		설비계획과장	도시철도설비부장
최수길		황영일	11/10 김영수
협조

『하남선(5호선연장) 1공구 건설공사(기계)』

설계변경 자문(소)위원회 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 11.

『하남선(5호선연장) 1공구 건설공사(기계)』

설계변경 자문위원회(소위원회) 결과 보고

하남선(5호선연장) 1공구 기계설비 공사 시행중 설계변경 사항이 발생하여 설계변경자문(서)위원회를 개최하고 그 결과를 보고하고자 함.

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 하남선(5호선연장) 1공구 건설공사(기계)

□ 공사규모 : L=1.099km (환기구 3개소, 집수정 1개소, 지하3층 정거장 1개소)

□ 공사기간 : 2018.09.03. ~ 2021.11.30.

□ 시 공 사 : ㈜농은이앤씨, ㈜백산이엔씨

□ 감 리 사 : ㈜융도엔지니어링

□ 계약금액(기계분야)

구 분		계약금액(원)	계 약 기 간	비 고
총 괄		7,513,466,700	2018. 09. 03 ~ 2021. 11. 30
차수	1차	570,000,000	2018. 09. 03 ~ 2018. 12. 31
	2차	4,388,000,000	2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31
	3차	1,855,466,700	2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31	진행중
	잔여	700,000,000	2021. 01. 01 ~ 2021. 11. 30	미계약

Ⅱ		관련근거

□ 관련근거

❍ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

❍ 공사계약일반조건(지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 예규제114호 ,’20.06.10)

❍ 도시철도계획부-2044(’20.3.3) 설계변경 자문위원회 운영 개선(본부장방침)

□ 실정보고 및 승인

❍ 하남제20-415호(2020.05.13.), 도시철도설비부-5141호(2020.05.21.)

⇒ 냉각탑 살균장치 등 12건 실정보고

❍ 하남제20-764호(2020.09.08.), 도시철도설비부-8621호(2020.09.09.)

⇒ 미세먼지측정기 등 2건 실정보고

❍ 하남제20-823호(2020.09.28.), 도시철도설비부-9420호(2020.10.07.)

⇒ 피난시뮬레이션 실정보고

❍ 조달청 예산사업관리과-4248호(2019.07.16.), 도시철도설비부-6801호(2019.07.16.)

⇒ 물가변동으로 인한 총사업비 조정 결과 통보

Ⅲ		설계변경 자문(소)위원회 자문 개요

□ 자문대상 : 총차(설계변경) 및 3차(설계변경 및 내역변경)에 대한 자문

□ 자문내용

❍ 냉각탑 살균장치 변경

❍ 공사 중 임시 환기설비 변경

❍ 정화조관리층 소화배관 변경

❍ 방화구획 마감공사

❍ 자동제어 설치 공사 변경

- 전동밸브 추가

- 승강 IOT허브 판넬 설치

- 라돈 측정기 배관배선

- 댐퍼구동기 추가

- 오수용 초음파수위계 추가

- 본선 출입통제설비 및 본선화재시스템 변경

- 상일역 기존 본선환기구 제동제어 공사

- R형 수신반 통신방식 변경

❍ 오수조 형식 변경

❍ 미세먼지 측정기 반영

❍ 피난안전 시뮬레이션 설계변경

❍ 물가변동 조정 반영

Ⅳ		자문 결과

□ 일    시 : 2020. 11. 05. ~ 11. 09.

□ 방   법 : 서면 (사유 : 코로나-19관련 사회적 거리두기)

□ 자문위원회 구성

구 분		소 속 및 직 위	성 명	비 고
위 원 장		설비계획과장	황영일
간 사		공업6급	최수길
자문위원	내부	공업6급	박명기
		공업6급	양홍대
	외부	***************	***
		*********	***
		*********	***

□ 자문위원회 결과

자문결과	자문의견 요약	비 고
조건부가결	○ 오수스크린 설비 변경과 관련하여 기존 시공된 스크린조 설치용 콘크리트 구조물의 오수 투입용 개구부에 대하여 악취나 벌레등으로 관리층이 오염되지 않도록 밀실 처리 바람. ○ 정화조 관리층 소화설비 변경과 관련하여 - 옥내소화전함은 옥내소화전 배관공사에서 삭제되어야 하나, 당초 설계되지 않은 스프링클러 내역에서도 이중으로 반영되어 삭제되었음 내역 조정 바람. - 스프링클러 배관공사의 보온재 삭감 물량이 적음 배관길이 25A 40M를 65M로 조정 바람 ○ 피난안전시뮬레이션에서 부가세가 포함되어 있으므로 영세율 조정 바람

□ 조치계획

❍ 자문결과를 감리단에 통보하여 반영 후 설계변경 시행

Ⅴ		행정사항

□ 자문위원 수당지급

❍ “서울특별시위원회 수당 및 여비 지급조례 시행규칙”에 의거 위원 참석 및 검토수당 지급(내부위원은 미지급)

❍ 소요예산액 : 300,000원(100,000원×외부위원3인)

※ 산출내역 : 1인 100,000원(서면 자문 1회당 10만원)

❍ 예산과목 : 광역철도건설, 광역철도건설사업, 광역교통시설특별회계, 하남선(5호선연장) 광역철도건설, 시설부대비

따로붙임 : 1. 설계변경(소)위원회 자문 결과 1부.

2. 자문위원 검토의견서 1부. 끝.