투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	한국화학융합시험연구원
(경유)
제 목	시험의뢰(농축기동 흡착탑 탈황제 성분)

우리 중랑물재생센터 “농축기동 흡착탑 탈황제” 납품 시료에 대하여 아래와 같이 규격과 성분을 시험의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 시험항목

구 분		규 격	시험방법
화학성분	Fe2O3	27% ~ 55%	KSM 1315-92
	수 분	15% 이하	KSM 0009-95
물리적 특 성	충진비중	0.85미만	KSM 0009-95
	파괴하중	50N 이상	U ․ T ․ M (시험속도: 1mm/분)
	규 격	16Ø 미만	실측
흡 착 능 력		H2S 가스 1PPM 이하에서 5시간이상 흡착유지	별도첨부

나. 시험의뢰기관: 한국화학융합시험연구원

붙임:   1. 시료채취 현장 사진 1부.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
★주무관	도형철		운영과장	11/11 최영효
협조자
시행	운영과-7643	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장 3길 64-0(용답동) 중랑물재생센터 본관 3층 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2569	/전송	02-2211-2599	/	uall@seoul.go.kr	/	부분공개(6)