문서번호	급수운영과-25787
결재일자	2020. 11. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
급수운영팀장	급수운영과장
이상환	11/09 유동수
협 조
	급수관리팀장		권기섭
	주무관		박종대

아리수愛 환경을 품다, 수돗물에 건강을 담다

『2018년 광진구, 성동구 관내』

상수도 맨홀 정밀점검 용역 후 추진내용 보고

2020. 10.

동부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『2018년 광진구, 성동구 관내』

상수도 맨홀 정밀점검 용역 후 추진내용 보고

2018년 광진구, 성동구 관내 상수도 맨홀 정밀점검 용역 후 불량 맨홀정비 추진내용 및 향후 조치계획을 보고드림

□ 용역개요

○ 2018년 광진구 관내 상수도 맨홀 정밀점검 용역

- 계약자 : ㈜이준엔지니어링  대표 나석근

- 계약기간 : 2018. 4. 5. ~ 12. 16

- 점검물량 : 4,596개소

○ 2018년 성동구 관내 상수도 맨홀 정밀점검 용역

- 계약자 : ㈜흥찬엔지니어링  대표 황혜경

- 계약기간 : 2018. 3. 27. ~ 12. 16

- 점검물량 : 4,095개소

□ 맨홀 점검결과

○ 등급별 현황

구별	계	A등급	B등급	C등급	D등급	E등급
광진구	4,596	3,152	81	1,218	58	87
성동구	4,095	1,385	412	2,235	14	49

○ 세부분석(E등급 : 불량맨홀)

- 광진구 : 87개소

내부(외부) 외부(내부)	계	A등급	B등급	C등급	D등급	E등급	기타
외부(E)	72	63	2	-	1	1	5
내부(E)	15	5	-	6	4	-	-

- 성동구 : 49개소

내부(외부) 외부(내부)	계	A등급	B등급	C등급	D등급	E등급	기타
외부(E)	48	41	2	-	-	1	4
내부(E)	1	-	-	1	-	-	-

○ 불량맨홀(E등급) 정비내역

- 광진구

구 분	계	정비완료		등급재조정	폐쇄	재개발	비고
		시공	포장
광진구	87	23	9	42	1	2	10 (2020년 작업지시)

※ 등급재조정 : 2018년 E등급 판정을 받았지만 주원인이 포장면과의 단차로서 내부가 안전등급인 맨홀(당장 위험요인이 없어 금년 맨홀정비 시 등급 재조정받음)

- 성동구

구 분	계	정비완료		등급재조정	비고
		시공	포장
성동구	49	27	7	13	2 (2020년 작업지시)

□ 조치의견

○ 2018년 맨홀 점검시 E등급 판정을 받은 불량맨홀 중 정비완료(시공, 포장)된 맨홀은 광진구 32개소, 성동구 34개소이며

○ 포장과 맨홀의 단차로 인해 E등급은 받았지만 당장 위험요인이 없어 금년 맨홀점검 시 등급이 재조정된 맨홀(광진구 42, 성동구 13)은 향후 도로관리청 포장계획 등에 반영될 수 있도록 관할 구청에 명단을 통보하고자 함.

○ 또한 금회까지 정비하지 못한 불량맨홀(광진구 10, 성동구 2)은 2020년 단가업체에 작업지시하여 정비하고 추후 정산처리하고자 함.

붙임 : 1. 광진구 불량맨홀 목록 1부.

2. 성동구 불량맨홀 목록 1부.  끝.