문서번호	급수운영과-24012
결재일자	2020. 11. 12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관	급수관리팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
강병국	주은선	변재홍	11/12 정진일
협 조
	주무관		손현정
	주무관		김영찬

·

『목동배수지~신목중학교삼거리외1개소장기사용송배수관정비공사』

현장실정 보고에 따른 검토보고

2020. 11.

강서수도사업소

(급수운영과)

『목동배수지~신목중학교삼거리외1개소장기사용송배수관정비공사』

현장실정 보고에 따른 검토보고

『목동배수지~신목중학교삼거리외1개소 장기사용 송배수관 정비공사』와 관련 감독청인 서울시설공단으로부터 현장실정보고가 접수되어 이에 대한 검토보고임

※ 관련 공문 : 서울시설공단 공사감독2처-17426호(2020.11.05)

Ⅰ		공사개요 및 추진현황

□ 공사개요

○ 공  사  명 : 목동배수지~신목중학교삼거리외1개소 장기사용 송배수관 정비공사

○ 공 사 기 간 : 2020. 5. 11. ~ 2020. 12. 30.

○ 공 사 개 요 : 송배수관 부설 D=50~1200mm, L=1,514m

○ 도  급  비 : 1,468,282,510원

○ 계약상대자 : *****************

□ 그간 추진경위 (위치변경관련)

○ 2020.05.11. : 공사착공

○ 2020.10.12. : 위치변경관련 1차합동회의 (본부 박종혁외2인 합동회의참석)

○ 2020.10.21. : 확인굴착 (굴착허가후 확인결과 : 공사가능)

○ 2020.11.05. : 실정보고서 제출 (서울시설공단 ⇛사업소)

□ 공사 추진현황 및 문제점

○ 위치변경(1구간)시점부(목동 200번지 앞) 당초설계는 기존관(SP D=1200mm)를 신설관(DCIP D=600mm)와 기존관(SP D=800mm)로 연결 되도록 설계되었으나  [상세 설계도면 참조]

현장 확인결과 기존 상수도관 D=1200mm와 D=800mm의 연결부 지상(보도)에 전신주와 교통이정표가 설치되어 있으며, 관로 상단에 지하 매설물(통신관로)이 다량 포설 되어있어 굴착 및 관로부설이 불가한 실정임.

○ 따라서 연결부 위치변경과 관련 본부(배수과)와 합동점검결과 기존800mm에서 1350mm로 변경하여 연결 하는 것으로 사전협의(2020.10.12)

○ 본 관로는 송수관으로 단수시 대규모 급수중단사태가 발생됨으로 시민불편을 최소화 하고 안정적인 급수공급을 위해서는 무단수 공법을 적용, 정비가 필요한 실정임

○ 또한 시기적으로 공사기간내 준공을 위해서는 실정보고내용을 조속히 회신하여야함.

○ 공사상세도면

○ 현장사진

보도현황 전경	지하 매설물 현황전경

Ⅱ		실정보고내용 및 검토의견

□ 시설공단 실정보고내용

○ 당초 설계대로 시공이 불가한 1구간 시점부(목동 200번지 앞)는 당초 설계를 변경하여, 기존 상수도관(SP D=1350mm)에서 무단수 차단후 단계적으로 구경축소(1350mm→1000mm → 800mm)하여 신설관(DCIP D=600mm)과 연결필요 [상세 변경도면 별첨]

* 구경 축소(1350mm → 1000mm → 800mm)시에는 수압에 의한 충격을 완화   할 수 있도록 단관설치

○ 기존 폐관되는 상수도관(D1200mm, D1000mm, D800mm)은 절관하여 캡으로 마감처리하고  기존관로 분기 연결작업 후 충진작업을 시행 하고자 함

※ 상기 검토의견은 사전 상수도사업본부(배수과)와 합동조사시 협의된 사항임

∴ 개략공사비 : 증)94,710천원

□ 보고자 검토의견

○ 당초 본부(배수과)와 협의후 공사발주된 송수관로연결 D=800mm를 D=1350mm로 변경시는 본부 승인사항으로 본부(배수과)승인을 득하여 변경하여야 하므로 사전협의된 바와 같이 실정보고사항과 사업소의견을 첨부하여 본부협의후 조치함이 타당함

○ 본관로는 송수관으로 단수시 대규모 급수중단사태가 발생됨으로 안정적인 급수공급을 위해서는 무단수공법을 활용하여 정비함이 타당함

○ 공사기간내 공사완료를 위해서 실정보고 내용을 검토하여 조속히 결과회신이 필요한 실정임

○ 따라서 상기 실정보고내용과 같이 본 공사구간내 지장물이 많아 공사추진의 어려운 작업여건을 감안 시민불편 최소화 및 안정적인 급수공급을 위해서 실정보고내용에 따라 승인함이 타당하다고 판단됨.

Ⅲ		향후조치계획 및 행정사항

□ 향후 조치계획

○ 위치변경사항은 본부(배수과) 승인을 득하여야 함으로 실정보고내용과 사업소 검토의견을 첨부하여 본부 협의후 결과에 따라 조치

○ 시민불편 최소화 및 안정적인 급수공급을 위해 시설공단에 시공 및 공정관리 시행토록 조치

○ 공사시행완료후 설계변경정산 시행조치

□ 행정사항

○ 관로연결 위치변경사항 본부(배수과) 협의시행 -----------------(사업소 ⇒ 본부)

○ 서울시설공단에 실정보고 승인사항 통보 및 설계변경 정산시행----- 서울시설공단

○ 안정적인 급수공급과 기한내 공사완료 될 수 있도록 시설공단에 공사현장 안전 및 공정관리 철저 시행 지시 ---------------------------------------------------- 서울시설공단

첨부 :  1. 공사현장 실정보고서 1부.

2. 공사시공계획도면 1부.  끝.