문서번호	총무과-12263
결재일자	2020. 11. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	총무과장
이호완		신현성	11/12 김기용
협 조

2020년 시립미술관 공조기 필터 교체 계획

2020. 11.

서울시립미술관

(총 무 과)

2020년 시립미술관 공조기 필터 교체 계획

서울시립미술관의 쾌적한 전시환경 조성 및 수장 작품 보호를 위한 공기조화기와 항온항습기의 필터를 교체하여 실내 공기질 관리 및 수장 작품 보호에 철저를 기하고자 함

□ 시설개요

○ 필터 현황 : 총 244개 (공기조화기 8대, 항온항습기 4대)

구 분	품 목	규격(대)	수량	규격(소)	수량	비 고
1호기 (3층 전시실)	프리 필터	594X594X20T	6	594X287X20T	2
	미디움 필터	594X594X75T	6	594X287X75T	2	턱걸이형
2호기 (2층 전시실)	프리 필터	594X594X20T	6	594X287X20T	3
	미디움 필터	594X594X75T	6	594X287X75T	3	턱걸이형
3호기 (1층 전시실)	프리 필터	594X594X20T	8	594X287X20T	2
	미디움 필터	594X594X75T	8	594X287X75T	2	턱걸이형
4호기 (전시동 로비) (1,2,3층)	프리 필터	594X594X20T	12	594X287X20T	3
	미디움 필터	594X594X75T	12	594X287X75T	3	턱걸이형
5호기 (전시동 지하1)	프리 필터	594X594X20T	6	594X287X20T	3
	미디움 필터	594X594X75T	6	594X287X75T	3	턱걸이형
6호기 (외조기 내부)	프리 필터	594X594X20T	8	594X287X20T	4
	미디움 필터	594X594X292T	8	594X287X292T	4	G/I, 박스
	카본 필터	594X594X150T	8	594X287X150T	4	G/I, 박스
6호기 (외조기 기계실유입용)	프리 필터	594X594X20T	8	594X287X20T	4
7호기 (사무동 지하1)	프리 필터	594X594X20T	6	594X287X20T	3
	미디움 필터	594X594X75T	6	594X287X75T	3	턱걸이형
8호기 (사무동 ,2,3층)	프리 필터	594X594X20T	6	594X287X20T	3
	미디움 필터	594X594X75T	6	594X287X75T	3	턱걸이형
1호기 항온항습기 (1수장고)	프리 필터	594X594X20T	6
	미디움 필터	594X594X75T	6			턱걸이형
	카본 필터	594X594X75T	6			턱걸이형
2호기 항온항습기 (예비용)	프리 필터	594X594X20T	6
	미디움 필터	594X594X75T	6			턱걸이형
	카본 필터	594X594X75T	6			턱걸이형
3호기 항온항습기 (2수장고)	프리 필터	594X594X20T	3	594X287X20T	3
	미디움 필터	594X594X75T	3	594X287X20T	3	턱걸이형
	카본 필터	594X594X75T	3	594X287X20T	3	턱걸이형
4호기 항온항습기 (간벽)	프리 필터	610X610X20T	2
	카본 필터	610X610X75T	2			G/I, 박스
합 계			181		63	244

○ 설비별 필터 수량

합 계	공기조화기(8대)	항온항습기(4대)	비고(예비품)
244개	186개	58개	-

○ 필터 종류 및 규격별 수량

합 계	프리 필터	미디움 필터	카본 필터
244개	113개	99개	32개
12종	594*594*20T : 81 594*287*20T : 30 610*610*20T : 2	594*594* 20T : 65 594*287* 20T : 22 594*594*292T : 8 594*287*292T : 4	594*594*150T : 8 594*287*150T : 4 594*594* 75T : 15 594*287* 75T : 3 610*610* 75T : 2

□ 그간의 추진사항

○ 2014.12월 : 공조설비 에어필터 교체

○ 2016. 1월 : 공조설비 에어필터 교체

○ 2018. 2월 : 공조설비 에어필터 교체

○ 2019. 2월 : 공조설비 에어필터 교체

○ 2019.11월 : 공조설비 에어필터 교체

※ 교체 주기 : 프리 필터 연 1~2회, 미디움 및 카본 필터 연 1회

□ 점검결과

○ 시설 가동 현황

- 공기조화기 및 항온항습기는 쾌적한 전시환경과 작품보호을 위해 상시 운전

▸공기조화기 1, 2, 3 전시실 및 항온항습기 1, 2 수장고, 간벽 : 24시간 운전

○ 필터 점검 결과

- 공기조화기 및 항온항습기 장시간 사용에 따라 오염이 심하고 필터 막힘
현상으로 차압경보 발생

□ 조치계획

○ 교체수량 : 총244개 (공조기 186개 , 항온항습기 58개)

※ 공조설비의 오염된 필터 전량 교체

○ 시행방법

******************

- 납품기간 : 계약일로부터 20일이내

*************

************************

**********************************

- 예산과목 : 시립미술관 유지관리, 일반운영비, 공공운영비.

○ 관련근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 5호

▸추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매·용역 계약 또는 용역계약

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제30조 제1항 2호

▸추정가격이 2천만원 이하인 공사, 물품의 제조·구매 및 용역의 경우 1인견적가능

붙임  1. 점검사진 1부.

2. 공조설비 필터 현황(규격 및 수량) 1부.  끝.

[붙임 1] 점 검 사 진
프리필터(대형)	프리필터(소형)
미디움필터(대형)	미디움필터(소형)