“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	구의아리수정수센터소장(정수시설과장)
(경유)
제목	송수펌프 축 정렬 진단결과 알림

1. 2020년 구의 아리수정수센터 기술진단 추진계획(기술진단과-1824, 2020. 2. 24.)과 관련입니다.

2. 송수펌프 12대에 대한 축 정렬 진단을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 알려드리니, 안정적인 펌프 운전을 위해 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 진단내용

1) 진 단 자 : 공업6급 동세원, 공업7급 채규성

2) 기    간 : 2020. 7. 24. ~ 9. 21.

3) 진단방법 : 펌프와 모터 축의 수직·수평 엇갈림 및 편심 정도 측정

4) 진단결과 : 양호 4대, 미흡 4대, 불량 4대

구 분	양 호	미 흡	불 량
송수펌프	용마 2·4호, 아차산 1·3호	아차산 2·4호, 월계 1·2호	용마 1·3호, 월계 3·4호

5) 조치사항 : 미흡, 양호로 판정된 송수펌프 교정 시행

※ 세부 진단결과 및 교정값은 붙임 참조

붙  임 : 1. 송수펌프 축 정렬 진단결과 보고서 1부

2. 송수펌프 축 정렬 진단결과 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	채규성		기술진단과장	11/12 유통희
협조자
시행	기술진단과-9083	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/	http://water.seoul.go.kr/
전화	02-3146-1362	/전송	02-3146-1319	/	cgs8990@seoul.go.kr	/	부분공개(5)