시   민

문서번호	시설관리과-21050
보존기간	년
결재일자	2020. 11. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관		기전팀장	시설관리과장
권희선		배승철	11/16 고신석
협 조

노량진배수지 노후 보일러 교체 계획

2020. 11.

남부수도사업소

시설관리과

노량진배수지 노후 보일러 교체계획

노량진배수지 난방용 보일러가 내구연한 경과 및 노후로 고장 발생함에 따라 교체계획을 보고드림.

□ 보일러 현황

○ 보일러 종류 : 축열식 전기보일러 1대

구 분	제조회사	탱크용량 (ℓ)	히터용량 (kW)	난방면적 (평)	규 격
보일러개요	한진상공	2700	30	33	1000*1850*1890

○ 제작연도 : 2001년

○ 용     도 : 노량진배수지 난방 공급용

보일러 전면	보일러 누수 발생

□ 교체 사유

○ 노량진배수지에 설치된 난방 전용 전기보일러 내구연한(12년, 조달청고시 제2018-14호) 경과 및 장기사용에 따른 부식으로 인해 누수가 발생하여 고장 발생

○ 보일러전문 서비스업체에 A/S 요청하여 누수 발생을 막고자 하였으나 조치 불가함(점검결과서 붙임)

□ 구매개요

○ 건    명 : 노량진배수지 노후 보일러 교체

○ 구매대상 : 축열식 전기보일러(DBA-270, 대성에너택)

	- 품 명 : DBA-270 - 제조회사 : 대성에너택 - 탱크용량 : 2700(ℓ) - 히터용량 : 30(kW) - 난방면적 : 19~36평 - 규 격 : 1000∗1850∗1890
보일러 전면	제 원

○ 계약방법 : 수의계약

○ 관련근거

-『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에관한 법률』 시행령 제25조   제1항 제5호에 의거 추정가격이 2천만원 이하의 물품으로 우리사업소   납품실적이 있으며 타사 견적 대비 가장 저렴한 아래업체와 수의계약

○ 계약업체 : *******************************

*****************************

○ 소요예산 : **********

○ 예산과목

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 배수지 등 정밀진단 점검    및 시설장비, 수선유지교체비, 수선유지비

□ 행정사항

○ 보일러 계약 의뢰           : 2020. 11. 11.

○ 계약 및 착공               : 2020. 11. 16.

○ 보일러 철거 및 설치        : 2020. 11. 17.

○ 보일러 시운정 및 물품검수  : 2020. 11. 25.

붙 임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 각1부.

3. 점검결과표 1부.

4. 시방서 및 규격서 각1부.  끝.