문서번호	기전과-9446
결재일자	2020. 11. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	강서도로사업소장
김욱		서승완	11/17 박문희
협조
	주무관		하호영

『2020년 겨울철대비』

도로기전시설물 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 11

강서도로사업소

(기전과)

『2020년 겨울철대비』

도로기전시설물 안전점검 결과보고

겨울철 도로 기전시설물의 각종 재해와 안전사고 예방을 위한 사전 안전점검 및 정비(보수.보강)를 실시하고 결과를 보고 드림.

□ 추진근거

⃝ 2020년 겨울철대비 도로시설물 안전점검 시행계획 알림

【도로시설과-11742(2020.10.21.)】

⃝ 2020년 겨울철대비 도로기전시설물 안전점검 계획

【기전과-8731(2020.10.23.)】

□ 점검개요

⃝ 점검대상 : 도로터널 기전시설물 및 가로등 일체

⃝ 추진기간 : 2020.10.26.(월) ~ 11.13.(금)

⃝ 점 검 자 : 기전과장 외 12명

⃝ 점검내용

【가로등】

- 교량, 고가차도, 입체교차, 지하차도 가로등 이상유무

- 분전함 상태 및 누전차단기 동작상태 이상유무 등

【터널 및 지하차도】

- 도로터널 조명등, 수배전설비, 방재시설 이상유무

- 비상발전기, 배수펌프 이상유무 등

□ 점검결과

⃝ 지적사항 13건중 13건 조치완료

연번	시설명	설비구분	지적사항	조치결과(계획)
1	신도림 지하차도	전기시설	비상발전기 히터호스 등 불량	히터호스,밧데리,볼밸브 교체
2	서부트럭터미널앞 지하차도	방재시설	라디오재방송 제어컴퓨터 부팅 불량	메인보드 교체
3	서부트럭터미널앞 지하차도	전기시설	수배전반 접지단자대 불량	접지단자대 및 접지선 이물질 제거
4	서부트럭터미널앞 지하차도	전기시설	관리실 항온항습기 작동 불가	항온항습기 수리
5	가양대교	전기시설	가로등개별부점등NO4-72 램프부점등	램프 교체
6	가양대교	전기시설	가로등 기초 너트 풀림 NO3-53	너트 풀림 고정 취부
7	가양대교	전기시설	가로등 기초 너트 풀림 NO4-P5	너트 풀림 고정 취부
8	광명고가	전기시설	가로등개별부점등NO1-22 램프부점등	등주 내 누전차단기 복구
9	구로IC	전기시설	가로등 등기구 이탈 NO2-1	등기구 및 램프 교체
10	양화교	전기시설	가로등 개별 부점등 NO1-12	안정기 교체
11	양화교	전기시설	가로등 개별 부점등 NO1-14	등주 내 누전차단기 복구
12	여의2교 지하차도	기타	배수로점검	배수로 적치물 제거
13	서울접속교 지하차도	기타	소화기 및 소화기함 점검	소화기 점검 및 먼지 제거

□ 행정사항

⃝ 도로기전시설물 안전점검 결과 제출(도로시설과)

붙임 : 시설물별 기전시설물 점검 보고 각 1부.  끝.