문서번호	급수운영과-17977
결재일자	2020. 11. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장		강남수도사업소장
신중선	이승우	최춘근		11/18 박창석
협 조
	행정지원과장		이영세
	요금과장		김경식
	현장민원과장		현경선
	시설관리과장		김근태

2020년 겨울철 급수대책 추진계획

2020. 11.

강남수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□	서울시설공단
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

목    차

Ⅰ.	추진개요			1
	□	추진목표		1
	□	추진기간 및 기후전망		1
Ⅱ.	추진계획			2
	□	겨울철 급수대책 상황체계 구축		2
		□-1	겨울철 급수대책 상황실 운영	2
		□-2	신속한 복구체계 구축	3
	□	수도계량기 동파예방사업 추진		5
		□-1	반복동파 수용가 특별관리	5
		□-2	동파예방사업 추진	6
		□-3	공사현장 수전에 대한 동파예방 관리 강화	7
	□	시민과 소통하는 동파예방 홍보 추진		8
		□-1	다양한 매체를 활용하여 동파예방 홍보	8
		□-2	동파예방 단계별 홍보 시행	9
	□	단수 대비 비상급수 지원체계 구축		10
		□-1	상황별 대응단계 및 비상근무 체계 구축	10
		□-2	상황별 급수공급 중단 시 비상급수 대책	11
	□	주요 시설물 및 공사장 안전점검 강화		13
		□-1	상수도 시설물 안전점검	13
		□-2	상수도 공사장 안전점검	14
Ⅲ.	행정사항			14

2020년 겨울철 급수대책 추진계획

겨울철 한파로부터 수도계량기 동파 및 수도관 동결을 예방하여 시민불편을 최소화하고, 안정적인 아리수 공급 추진

Ⅰ		추 진 개 요

1		추진목표

목표		안정적인 아리수 공급 및 급수불편 최소화

중점추진사항

1	겨울철 급수대책 상황체계 구축

2	수도계량기 동파예방사업 추진

3	시민과 소통하는 동파예방 홍보 추진

4	단수 대비 비상급수 지원체계 구축

5	주요 시설물 및 공사장 안전점검 강화

2		추진기간 및 기후전망

□ 추진기간 : 2020. 11. 15. ~ 2021. 3. 15.(4개월)

□ 기후전망[기상청 2020년 겨울 수시 기후전망(’20.10.23. 발표)]

기온	평년(0.1~1.1℃)과 비슷하겠으나 찬 대륙고기압 확장 시 기온이 큰 폭으로 떨어질 때가 있겠음. 대륙고기압과 이동성 고기압의 영향을 주기적으로 받아 기온 변화가 크겠음.
강수량	평년(67.7~97.3㎜)과 비슷하거나 적겠으며 찬 대륙고기압 확장 시 서해안과 제주도를 중심으로 다소 많은 눈이 내릴 때가 있겠음.

Ⅱ		추 진 계 획

1		겨울철 급수대책 상황체계 구축 <급수운영과>

□겨울철 급수대책 상황체계를 구축하여 동파예보 단계별 운영

□복구장비․인력 사전 확보를 통한 신속한 복구

1-1	겨울철 급수대책 상황실 운영

□ 급수대책 상황실 운영

○ 기    간 : ’20.11.15. ~ ’21.3.15.(4개월)

○ 동파예보 단계별 근무체계

예보단계	관 심(1단계)	주 의(2단계)	경 계(3단계)	심 각(4단계)
판단기준	–0℃미만 ∼ -10℃이상		-10℃미만 ∼ -15℃이상 (2일 이상 지속 예보)	-15℃ 미만 (2일 이상 지속 예보)
근무체계	부서별 자체 상황 유지 (야간은 당직근무로 대체)		상황실장 주간(과장)/야간(총괄반장) 24시간 2교대 근무 (09:00~18:00, 18:00~익일09:00)

- 경계․심각단계 상황실 근무자는 일자별 근무명단 별도편성(붙임1-1)

※ 야간 비상근무 시 익일 초과근무 및 대체휴무 시행

○ 주요업무

- 동파․동결․누수 등 피해현황 및 조치사항 관리

- 겨울철 급수대책 상황 보고(일 2회 05시, 17시 기준)

- 동파계량기 교체 및 동파예방 조치

□ 상황실 운영체계

				상황실장(과장)
현장 총괄반				상황 처리반				계량기 교체반
‣ 상황조정･통제 및 홍보 ‣ 행정, 민원접수 및 상황전달				‣ 동결, 누수복구 등 상황 처리 ‣ 급수운영(비상급수지원)				‣ 동파계량기 교체 ‣ 동파예방 조치 및 홍보

○ 계량기 교체원 현황 : 사업소 2명, 서울시설공단 7명

1-2	신속한 복구체계 구축

□ 동파·동결 복구장비 및 인력확보

○ 복구장비 현황

굴삭기	발전기	전기식해빙기 (사업소/업체)	스팀식해빙기 (사업소/업체)
5대	4대	3대 (2대 / 1대)	12대(9대 / 3대)

○ 복구인력 및 업체 현황

계	계량기 교체업무		수도관 동결 업무		누수 복구 업무
	사업소	시설공단	사업소	업체	사업소	업체
35명	2명	7명	6명	10명	2명	8명

□ 계량기 동파 발생시 긴급 복구계획

○ 동파 다량 발생에 따른 서울시설공단 처리 지연 시 지원 인력 투입

서울시설공단 <계량기교체원>		긴급 복구 업체		수도사업소 < 현장민원과 >
<평 일>		○ 누수복구, 급수공사, 사업소 연간단가계약 업체 ○ 야간 : 동파 교체 ○ 동파 다량 발생 시 평일 및 휴일 주간 교체 지원		○ 동파 다량발생으로 시설공단 등 민원처리 지연 시 사업소장의 명령에 따라 사업소 직원 투입
○ 주간위주 근무 - 기온 무관 : 09시∼18시 (단, 한파로 교체 대상 동파계량기 증가 시 주 52시간 내에서 야간근무 실시) ○ 동파계량기 교체 우선으로 하고, 없을 경우 만기계량기 교체
< 휴 일>
○ 주간위주 근무(사업소별 2명 근무) - 기온 무관 : 09시∼18시 (단, 한파로 교체 대상 동파계량기 증가 시 주 52시간 내에서 야간근무 실시) ○ 동파계량기 교체를 우선

※ 주간 : 09시 ∼ 18시, 야간 : 18시 ∼ 익일 09시

‣긴급 복구 업체 지원 인력 및 교체 공구(장비) 등 사전 확보

‣전직원 및 연간단가계약 업체 투입시기 : 1일 100수전 이상 동파 시

(민원 등 긴급성이 요하는 경우 변동될 수 있음)

- 동원업체 현황(연간단가 계약업체)

연번	업체명	공사지역	현장소장	인원	연락처	담당지역 (주관부서)
1	******	**** ****************************	***	**	**** *********	강남구 (급수운영과)
2	******	**** ************** *******	***	**	**** *********
3	******	***** *********	***	**	**** *********
4	*****	**** *********	***	**	**** *********	서초구 (시설관리과)
5	*****	***** *********	***	**	**** *********
6	******	****** **********	***	**	**** *********

□ 동결 수도관 복구계획

○ 동결 발생현황(최근 3년)

계	2017년	2018년	2019년
14	14	-	-

○ 복구인력 및 장비 확보

- 상황실 동결반 운영

구분	1단계	2단계	3단계	4단계
대기자	주간 : 평시 업무체계 유지 야간 : 당직원 대기		주간 : 평시 업무체계 유지 야간 : 2명	주간 : 평시 업무체계 유지 야간 : 4명

- 복구인력 및 장비 : 급수공사, 누수복구, 시설물 연간단가업체 활용

○ 동결 수도관 복구방법

-  수도관 동결 민원 신고 즉시 현장에 출동

‣ 수계조절요원 및 순찰 차량에 해빙기를 비치하여 동결민원 발생 즉시 조치

‣ 해빙기는 전기식(3대), 스팀식(12대) 보유

-  동결 발생 원인에 따라 신속한 해빙 및 재발 방지 조치

‣ 심도 부족으로 인한 동결 시 해빙 조치 후 재시공 또는 보온재 보강 실시

‣ 노출 상수관로 동결 시 해빙 조치 후 보온재 보강

2		수도계량기 동파예방사업 추진 <현장민원과>

※ 수도계량기 동파대책 세부 추진계획 별도 수립(현장민원과-16405, ’20.11.12)

□ 반복동파 수용가 담당자 지정 및 사전점검 시행

□ 동파예방사업을 추진하여 동파발생 최소화

□ 동파에 취약한 신축공사장 실태점검 담당자 지정 및 지속관리

2-1	반복동파 수용가 특별관리

□ 추진방향

○ 최근 5년간 3회 이상 반복동파 수용가별 담당자 지정 및 사전 점검

○ 원인별 맞춤형 홍보를 통한 보온조치 및 겨울철 지속관리 추진

□ 추진현황

○ 현장민원과 담당 지정 및 사전점검 실시(26개소, ’20.10.12.~10.23.)

주 소	업종	구경	주 소	업종	구경
********	일반용	15㎜	******************	가정용	15㎜
**********	일반용	20㎜	******************	가정용	15㎜
******************	가정용	15㎜	**********	일반용	25㎜
*****************	가정용	15㎜	*****************	가정용	15㎜
******************	가정용	15㎜	**************	일반용	15㎜
****************	가정용	15㎜	********************	가정용	15㎜
********	일반용	20㎜	**********	일반용	20㎜
*********	일반용	40㎜	**********	일반용	25㎜
**********	일반용	15㎜	********	공공용	40㎜
****************	가정용	15㎜	****************	가정용	15㎜
*********	가정용	20㎜	***************	일반용	15㎜
*******	일반용	20㎜	***************	가정용	15㎜
*******************	가정용	15㎜	*********	일반용	15㎜

□ 추진계획

○ 수용가별 동파 예방 요령 안내를 통한 지속 관리

○ 사전점검 내용을 바탕으로 급수운영과, 시설관리과에 조치 의뢰

○ 보온조치를 위하여 급수운영과 및 시설관리과와 신속한 협조체계 구축

2-2	동파예방사업 추진

[동파안전계량기 설치]

□ 추진방향

○ 최근 10년 동파발생 수용가 중 ’20~’21년 만기(15㎜) 계량기 교체

○ 잔여 동파안전계량기는 겨울철 동파대비에 활용

□ 추진현황

○ 동파안전계량기 배정 : 800개

- 1차 600개, 2차 200개(수도자재관리센터에서 11월 중 검수예정)

□ 추진계획

○ 동파 취약세대 사전 교체(~ ’20.11.30.)

○ 동파 발생 시 동파안전계량기로 우선 교체(’20.12.1.~’21.3.15.)

- 동파안전계량기 교체 후 자체보온재 설치<서울시설공단>

- 동파수전 보온재 상태 기록, 사진 촬영 후 사업소로 제출<서울시설공단>

- 동파 수전 및 보온재 상태 등 전산입력<수도사업소>

[동파예방 수도계량기 보온재 설치]

□ 추진방향

○ 벽체형 수전은 복도식 아파트와 계단식 연립·다세대 주택이 동파에 취약하므로 PE 보온재·계량기 자체 보온재 우선 설치

<보온재 설치 전>	<계량기 자체 보온재>	<벽체형 계량기함 PE 보온재>

□ 추진현황

○ 계량기 자체 보온재 1,508개소, 벽체형 계량기함 PE 보온재 1,647개소 설치 완료(’20.11.15일)

[보온덮개 설치]

□ 추진방향

○ 동파 취약 복도식 아파트 등에

보온덮개 설치

□ 추진현황

○ 보온덮개 소요량 조사 : 43개 단지 25,204세대

□ 추진계획

○ 보온덮개 배부 : 이전 수도자재관리센터에서 택배 배송(’20.11.30.)

○ 교육 및 홍보  : 수도계량기 동파예방 홍보자료 우편 발송

○ 검침 중지     : 보온덮개 설치 후 ~ ’20.3.15.(요금과 협조)

2-3	공사현장 수전에 대한 동파예방 관리 강화

□ 추진방향

○ 동파에 취약한 신축공사장 실태점검 담당자 지정 및 지속관리

<보호통 분실>	<보호통 훼손․노출>	<계량기 노출>

□ 추진현황

○ 2020년 겨울철 대비 신축공사장 계량기 보온실태 점검 시행

- 점검대상 : 2020년 착공한 관내 신축공사장 311개소

- 점검기간 : 2020.11.6. ~ 11.18(전부서 76명)

- 점검내용 : 계량기 보온실태, 공사 진행현황, 동파책임 강화 안내문 배부

○ 사전점검 결과 추가 보온조치가 필요한 수용가는 사후 조치

보온상태 조사		조사결과 제출		조사결과 검토		보온조치
담당자		현장민원과		현장민원과		급수운영과 시설관리과

3		시민과 소통하는 동파예방 홍보 추진 <현장민원과>

□ 홈페이지, 안내문, 문자메시지 등 다양한 매체를 통한 동파예방 홍보

□ 동파예보 단계별 홍보 시행

3-1	다양한 매체를 활용하여 동파예방 홍보

홍보물 시안

□ 검침원 검침 시 동파예방 안내문 배부

○ 제작수량 : 125,000매(A4 크기)

○ 제작기한 : ’20.11.23. 이전 납품완료

○ 배포기간

- 고지서 송달 시

‣ ’20.11.16~11.20, 12.14~12.18

- 검침 시

‣ ’20.11.21 ~ 12.9

□ 매스컴 이용 적극 홍보(행정지원과 주관)

○ -10℃ 미만 시 관내 유선방송 및 지역신문에 동파예방 홍보 요청

○ 방송 안내문

․동파예보 경계단계 발령. 현재 서울 최저기온 –10℃ 미만. 야간이나 잠깐 외출 시 수도꼭지를 약간 틀어 물이 조금씩 흐르게 하고, 언 수도계량기는 따뜻한 물수건을 사용하거나 미지근한 물부터 점차 따뜻한 물로 녹이기 바랍니다.

□ 유관기관 홍보 요청

○ 대상기관 : 강남구청(주민센터), 서초구청(주민센터)

○ 홍보기간 : ’20.11월 ~ ’21.2월

○ 홍보방법 : 홈페이지 팝업창, 구민 소식지에 홍보 안내문 게재 요청

□ 동파 취약 세대 통합메시지 발송 : 지속 추진

○ 대    상 : 반복동파 수용가, 신축 공사장 등

○ 발송시기 : 영하 10℃ 미만 시

□ 공동주택 관리사무소 안내방송 협조요청 : 지속 추진

○ 대    상 : 복도식 취약 아파트 43개 단지

○ 발송시기 : 영하 5℃ 미만 시 관리사무소에 홍보 요청

□ 공사장 동파관리 강화 홍보(관리소홀시 변상대금 부과)

○ 건설협회‧조합 및 신축 공사장에 홍보물 배부

○ 보온관리 철저, 공사 중단시 계량기내 퇴수 조치 등

3-2	동파예보 단계별 홍보 시행

□ 동파예보 단계별 홍보체계

○ (관심) 홍보매체를 통하여 동파예방 홍보 요청

- 홈페이지, SNS 계정으로 이벤트와 동파예방 동영상 홍보

○ (주의) 공동주택 안내방송 및 공공기관 홈페이지를 활용한 홍보

- 공동주택에서 보온상태를 점검할 수 있도록 안내방송 요청

- 공공기관 홈페이지에 동파예방법 및 단계별 시민행동요령 게시 요청

○ (경계) 지상파(TV 등)에 자막 요청, 아파트·공사장에 문자안내

- 지상파(TV 등)에 자막방출 요청

<수도계량기 동파예방> 수돗물을 가늘게 흘려만 주어도 수도계량기 동파를 예방할 수 있습니다.

- 공동주택 관리소장에게 문자 발송하여 안내방송 요청

영하 10℃미만으로 떨어질 것으로 예보됨에 따라 장시간 물을 사용하지 않을 경우 동파될 수 있으니 수도꼭지를 조금 열어 물을 흘려 동파를 예방하여 주시기 바랍니다.

- 공사현장 관리자에게 문자 발송하여 수도계량기 동파예방

영하 10℃미만으로 떨어질 것으로 예보됨에 따라 수도계량기가 동파될 수 있습니다.

보호통과 계량기 보온조치 및 관리가 잘 되었는지 점검하여 주세요.

계량기 관리소홀로 동파가 발생할 경우 변상대금이 부과될 수 있습니다.

○ (심각) 재난문자 전파, 지상파(TV 등) 자막방출, 보도자료 제공

- 영하 15도 미만 심각단계 장기지속 예상 시 긴급재난문자 발송

기상청 예보		긴급재난문자 작성		발송승인		발 송
□-15℃ 이하 2일 이상 지속 전망시		□대상 : 시민전체 □내용 : 표준문안		□市 안전총괄실 (시 재난상황실)		□재난문자 발송

4		단수 대비 비상급수 지원체계 구축 <급수운영과>

□ 단수발생 시 신속한 복구를 위한 상황체계 구축

□ 수돗물 안정적 공급을 위한 비상급수체계 유지

4-1	상황별 대응단계 및 비상근무 체계 구축

□ 단수발생 시 상황처리를 위한 운영체계 구축

○ 단수 상황처리 절차

상황접수 (수도사업소)		상황전파 (비상연락망)		○상황실 설치 - 사업소 및 현장 ◦급수지원 담당자 지정 - 급수차, 병물아리수 등 ◦임시급수대 설치		상황 종료 (완료 보고)
				◦본부 급수지원 - 급수차 동원 - 병물아리수 지원

○ 단수 등급별(규모) 상황처리 계획

등급	상 황 발 생	상 황 처 리
1단계	단수발생 100세대 미만	◦상황총괄 및 현장지휘 : 지역담당과장 ◦급수지원 : 급수차 동원, 병물아리수 지원, 임시급수대 설치 등 ◦지도감독 : 배수과장(급수지원 : 배수과, 생산관리과)
2단계	단수발생 100 ~ 500세대 미만 (고지대지역 고립시 포함)	◦상황총괄 : 사업소장 ◦현장지휘 : 지역담당과장 ◦급수지원 : 급수차 동원, 병물아리수 지원, 임시급수대 설치 등 ◦지도감독 : 급수부장(급수지원 : 배수과, 생산관리과)
3단계	단수발생 500세대 이상 (고지대지역 고립시 포함)	◦상황총괄 : 사업소장 ◦현장지휘 : 지역담당과장(사업소) ◦급수지원 : 급수차 동원, 병물아리수 지원, 임시급수대 설치 등 ◦지도감독 : 부본부장 - 급수부장(급수지원 총괄), 생산부장(병물아리수, 급수지원), 시설관리부장(시설복구 지원)

4-2	상황별 급수공급 중단 시 비상급수 대책

□ 정수센터 급수공급 중단 시

○ 타 정수센터로 수계 전환하여 비상급수 공급

정수센터	지원 정수센터	비상급수 운영 계통도
광 암	암사
구 의	뚝도, 암사, 강북
뚝 도	구의, 암사, 강북, 영등포
영등포	암사, 강북
암 사	구의, 뚝도, 영등포, 강북, 광암
강 북	구의, 뚝도, 영등포, 암사

<강남수도사업소 공급량 현황 및 전망(11월 ~ 다음년도 3월)>

연 도 구 분	’17~’18	’18~’19	’19~’20	’20~’21 (전 망)	비 고
일평균공급량 (천㎥/일)	379	365	359	368	5개월 평균 (11월 ~ 다음년도 3월)

○ 급수 대책

- 인근 정수센터의 수돗물 생산량을 늘려 보충 공급

- 정수센터 간 설치된 비상관로를 활용하여 신속한 수계전환

- 고지대 등 수계전환이 불가능한 지역은 급수차 및 병물아리수 공급

□ 가압장․배수지 급수공급 중단 시

○ 시설현황 (배수지 9개소, 가압장 30개소)

배수지					증․가압장
계	지역	1차	2차	3차	계	가압장			증압장
						소계	유인	무인
9	7	2	-	-	30	6	1	5	24

○ 급수 대책

- 수계 간 제수밸브 등을 조절하여 배수지 간접 급수공급을 직결급수로 변경

- 관련 배수지를 최대한 활용하여 급수하고 인접 정수센터(배수지) 연결 관로를 통해 수계전환

- 고지대 등 수계전환이 불가능한 지역은 급수차량 및 병물아리수 지원

□ 급수차 점검, 병물아리수 확보 등 비상급수 지원 대비 철저

○ 급수차 상시 기동상태 유지 및 병물 아리수 적정량 확보

- 사업소 보유 급수차량 : 2.5톤 1대(94어5501)

‣본부 전체 급수차 8대 보유(2.0톤, 2.5톤 각 4대)

- 병물아리수 적정량 확보(영등포정수센터 생산능력 : 16천 병/일)

○ 사업소 관내 소방차(10대) 활용

- 필요 시 사용협조(수도사업소 → 관할 소방서)

- 소방서 물탱크 차량 보유 현황 : 10대(강남 5대, 서초 5대)

○ 유사시 비상 물탱크(3톤×10개) 및 이동식 급수팩(3톤×20개) 지원 활용

*	*
<강북정수센터 보관>	<자재센터 보관>

○ 고층 아파트 비상 급수지원 시스템 활용

*
<급수지원시스템 계통도>	<급수차 후면 고압펌프 설치상태>

※ 10층까지 출수, 10층 이상은 소방펌프차 지원받아 복구 시까지 급수

○ 혼탁수 예방 사전 조치

- 탁수발생이 예상되는 지역과 관말정체 지역에 대하여 사전 퇴수 실시

5		주요 시설물 및 공사장 안전점검 강화 <급수운영과>

□ 배수지·가압장 주요시설물 및 노출 상수도관 점검

□ 노후 배수관 정비공사 현장 사전 안전점검

5-1	상수도 시설물 안전점검

□ 추진계획

○ 점검대상

배수지	가압장			노출 상수도관
	계	유·무인	증압	현수관로	지하철	공동구
9	30	6	24	3개소 (1.8km)	3개소 (0.4km)	1개소 (4.1km)

○ 점검기간 : ’20.11.9. ~ ’20.11.10.

○ 점 검 반 : 본부와 사업소 담당자 합동점검

○ 점검방법 : 사업소 자체점검 후 본부와 합동점검

점검분야	점 검 내 용
배수지 가압장 시설물	· 구조물 균열, 파손, 누수여부 등 시설물 안전상태 · 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 등 안전상태 · 배수지 유·출입 밸브, 수위계 등 작동 및 관리상태 · 가압장 기전설비 작동 및 관리상태
교량 공동구 등 노출관로	· 상수도관 노출 등 보온조치 상태 · 관 지지대 및 도장상태 이상 유무 · 상수도관, 밸브 등 상태 점검 · 누수발생 및 기타 위험요소 발생 여부 확인
지하철 공사장 등 노출관로	· 관로 연결부위 상태와 누수발생 여부 점검 · 공사장 현수관로 주변 배수처리와 안전관리 상태 점검 · 공사장 절개지 및 절·성토 비탈명 유실방지 · 도장상태 이상 유·무와 접합부 이완상태

○ 점검결과:특이사항 없음

- 경미하거나 긴급한 정비사항은 즉시 보수 조치

- 보수에 장기간 소요되는 경우 안전사고 및 급수에 지장이 발생하지 않도록 응급 조치 후 보수완료까지 주기적 점검

5-2	상수도 공사장 안전점검

□ 상수도 송배수관·배급수관정비 공사장 안전점검

○ 2020년 공사시행 현황(단위공사 9건 전체 완료)

연번	공 사 명	규 모	비고
1	경기고사거리~봉은사역사거리 외 1개소 송배수관 정비공사	D=150~1350㎜ L=901m	공사 완료
2	한남IC~압구정역 외 3개소 송배수관 정비공사	D=400~700㎜ L=1,140m
3	테헤란로 장기사용 송배수관 정비공사	D=200~800㎜ L=1,600m
4	태봉로 장기사용 송배수관 정비공사	D=600㎜ L=450m
5	역삼동 735번지 외 11개소 배급수관 정비공사	D=20~300㎜ L=1342m
6	개포동 649~653번지 외 4개소 배급수관 정비공사	D=200~300㎜ L=2398m
7	대치동 1000번지 외 9개소 장기사용 배급수관 정비공사	D=20~300㎜ L=1553
8	서초동 1365외 7개소 장기사용 배급수관 정비공사	D=100~300㎜ L=1550m
9	개포동 656~660-3번지 간 간선배관공사	D=300㎜ L=225m

Ⅱ		행 정 사 항

○ 겨울철 급수대책 본부 제출                        ’20.11.17

○ 겨울철 급수대책 상황실 구축                      ’20.11.17

○ 겨울철 대비 점검 및 인력, 장비, 자재 확보 등 사전준비 철저

- 동결 해빙을 위한 해빙기 작동여부 자체 점검          ’20.11.20

○ 동파 및 동결 예방 홍보 전개(현장민원과, 행정지원과)

○ 공동주택 동파예방 안내문 발송(현장민원과)

○ 겨울철 일일 상황보고 제출           ’20.11.17 ~ ’21.3.15

- 일 2회 붙임서식에 의거하여 팩스/이메일 제출

- (05시) 사업소 당직실 → 본부 당직실

- (17시) 사업소 현장민원과 → 본부 계측관리과

붙 임  1. 동파예보 단계별 비상근무요령 및 근무조 명단 1부.

2. 겨울철 일일상황보고 서식 1부

3. 언론(인터뷰)응대 요령 1부.

4. 자막방송, 구내방송 안내문(예시) 1부.

5. 비상근무자 근무일지(서식) 1부.

6. 동향보고체계 개선안 1부.  끝.