문서번호	기전과-6616
결재일자	2020. 11. 18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
강혜지		代김학민	11/18 이재권
협조

『옥수, 금호터널 노후 조명시설 개선공사』

준공검사 결과 보고

2020. 11.

성동도로사업소

(기 전 과)

『옥수, 금호터널 노후 조명시설 개선공사』

준공검사 결과 보고

『옥수, 금호터널 노후 조명시설 개선공사』가 완료되어 준공검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 관련근거

○ 준공계 제출(청한 2020-11-16-001호, 2020.11.16.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 옥수, 금호터널 노후 조명시설 개선공사

○ 공사기간 : 2020. 9. 8. ~ 2020. 11. 16.

○ 계약금액 : *************

○ 계약업체 : ****************

○ 공사내용

연번	위 치	주 요 공 사 내 용	비 고
1	옥수터널	- NA250W 212등 철거 - NA150W 66등 철거 - LED100W 246등 설치	상․하행
2	금호터널	- NA250W 204등 철거 - NA150W 70등 철거 - LED100W 246등 설치	하행

□ 준공검사 내용

○ 준 공 일 자 : 2020. 11. 16.

○ 준공검사일 : 2020. 11. 17.

○ 준 공 금 액 : *************

○ 검사참여자 : 공업6급 문준호, 공업8급 강혜지

○ 검 사 내 용

- 터널등기구 설치 및 고정상태 확인

- 터널등 점등상태 확인 등

□ 보고자 의견

○ 준공검사 결과 설계도서에 따라 적정하게 시공되었기에 준공처리하고자 함

붙임  1. 준공계 1부.

2. 준공사진 대지 1부.  끝.