문서번호	정수시설과-11703
결재일자	2020. 11. 18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김진수		유영춘	11/18 권선조
협조

‘2021년 시설물 안전점검 및 유지관리 실시 계획

2020. 11.

영등포아리수정수센터

정수시설과

‘21년 시설물 안전점검 및 유지관리 실시 계획

『시설물의 안전관리에 관한 특별법』 및 『재난∙안전관리 기본법』에 의한 안전점검 대상 시설물에 대하여 ’20년도 취∙정수장 시설물 안전점검 및 유지관리 계획을 수립․시행하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 제6조 ①항, 시행령 제3조 ①항

❍ 관리주체는 시설물에 대한 안전 및 유지관리계획을 수립 시행하여야 함

□ 「시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」 제3조 ①항

❍ 시설물의 안전 및 유지관리게획을 매년 2월 15까지 제출(FMS기록입력)

Ⅱ		안전검검 개요

□ 법정 안전점검 대상 시설물

구 분	1 정수장(공업용수시설포함)	2 정수장
취수장	70만톤/일
정수장	30만톤/일	30만톤/일
도․송수관로	0.60km(센터내 도․송수 관로)

□ 안전점검 및 정밀안전진단의 실시 시기(시행령 제6조제1항 및 제9조제2항 관련)

❍ 정기점검 : 반기에 1회 이상

❍ 긴급점검 : 관리주체가 필요하다고 판단한 때 또는 관계 행정기관의 장이 필요하다고 판단하여 관리주체에게 긴급점검을 요청한 때

❍ 정밀점검 및 정밀안전진단

안전등급	정 밀 점 검		정밀안전진단
	건축물	그 외 시설물
A등급	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상	6년에 1회 이상
B∙C 등급	3년에 1회 이상	2년에 1회 이상	5년에 1회 이상
D∙E 등급	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상	4년에 1회 이상

Ⅲ		추진실적

점검종류 년도별	정기점검	정밀점검	정밀안전진단	비고
2014년	상,하반기(년2회)	-	-
2015년	상,하반기(년2회)	1,2정수장 (공업용수,취수장 포함)	-
2016년	상,하반기(년2회)	-	-
2017년	상,하반기(년2회)	-	1정수장 (공업용수,취수장 포함)
2018년	상,하반기(년2회)	2정수장	-
2019년	상,하반기(년2회)	1정수장 및 취수장	-
2020년	상,하반기(년2회	-	-

❍ 정밀점검 및 안전점검 자격 이수(책임기술자)

- 안전점검 관련 교육이수 : 시설주사 김진수

∙ 한국시설안전공단 정밀안전진단과정(수리시설) 이수(2018.11.5 ~ 11.15)

∙ 토목분야 특급기술자 : 김진수

∙ 토목분야 고급기술자 : 박응희,박성택. 초급기술자 반건모

Ⅳ		추진계획

□ 안전점검 추진일정 및 방법

- 일상점검 : 취∙정수장 운영시설에 대하여 점검

- 정기점검 : 년 2회 실시

∙ 상반기 : ’21.5~6월 ,  하반기 : ’21. 11~12월

∙ 자체점검 및 시민 등 참여 실시

․ “다급” 보안시설물로 자체점검을 실시하고, 중요 구조물로 구조적인

위험요소가 있거나 전문가 진단이 필요시

․ “서울특별시 안전관리자문단” 에 자문위원을 위촉하여 합동점검 시행

- 정밀점검 : 3년에 1회 이상(20년 해당사항 없음)

∙ 2017년 정밀안전진단 실시 : 제1정수장 및 취수장

∙ 2018년 정밀점검 실시 : 제 2정수장

∙ 2019년 정밀점검 실시 : 제 1정수장 및 풍납취수장

- 정밀안전진단 : 안전진단기관에서 5년에 1회 이상(10년 이상 된 시설물)

∙ 2021년 정밀안전진단 실시 : 제 1,2정수장 및 풍납취수장

※ 생산관리과-12047(2019.11.27.)「취․정수장 정밀안전진단 및 점검용역」추진 개선 계획에 의거 본부에서 시행

- 정밀안전진단 주기 5년을 4년으로 조정하여 정밀안전점검(2년 주기) 시기에 맞추어 동시 실시(정밀안전점검 용역비 및 인력 절감

- 정밀안전딘단 용역은 본부에서 사업 추진하고 정수센터와 공동으로 용역 관리감독 추진

❍ 특별점검 : 설날, 해빙기, 동∙하절기, 수방, 추석절 등 대비 안전점검

❍ 수시점검 : 필요시 취∙정수장시설의 수시 안전점검 실시

❍ 외부점검

- 법정정기검사 : 소방(4월), 크레인 및 압력용기(2,4월), 도시가스(11월) 및

염소가스(4,11월), 승강기(7월) 법정 정기 안전점검 및 검사

- 요청검사 등 : 전기, 수∙변전시설에 대한 요청검사 실시

□ 분야별 점검반 편성 운영

분야별	점 검 반 장	점 검 반 원
토목∙건축구조물분야	김진수	박응희,박성택,반건모
기계설비 분야	강병훈	정성호,이정희,이창규,홍종수
전기설비 분야	함진각	정운상,이승우,이병규,김근민,박진이
수질,약품,가스	소병춘	강광영,최병진,임해기,김민석,송창환,연태술
소방,방호	정종범	정현우,오성일

□ 점검 결과 조치 사항

❍ 안전과 유지관리 비용에 필요한 예산은 21년도 가용범위 예산에서 부서 담당자별 신속 조치

❍ 보수예산이 필요한 경우 예산사용 방침 후 조치

❍ 각 분야별 점검결과, 중요 구조 시설물로 외부 전문가 진단이 필요할

경우 “서울특별시 안전관리자문단”에 자문위원을 위촉하여 합동 점검 시행

Ⅲ		행정사항

❍ 안전점검 및 보수이력의 기록관리(FMS 및 GIS 입력) 철저

❍ 시설물 설계도서는 서고보관 자료 활용하여 점검

❍ 정기 안전(분야별)점검 결과를 정수시설과 제출

- 상반기 : 2021월  5 ~  6월

- 하반기 : 2021월 11 ~ 12월

❍ 각 분야별 시설물 점검표는 실정에 맞도록 작성 보고

❍ 취∙정수시설 기능 확보 및 안전사고 예방을 위하여 점검결과에 따라 보수∙보강

토목,건축 시설물유지관리 년간단가계약 업체에 작업지시

따로붙임 :  1) 유관기관 및 긴급복구업체 1부.

2) 각종 점검기준표(자격,평가,종류) 1부.

3) 분야별 점검표 1부. 끝