문서번호	급수운영과-18041
결재일자	2020. 11. 18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
이승우		11/18 최춘근
협조

현장 실정보고서 검토보고-4차 (테헤란로 장기사용 송배수관 정비공사)

2020. 11.

강남수도사업소(급수운영과)

공사 실정 보고 사항에 대한 검토 보고

*********************

“테헤란로 장기사용*********”와 관련하여 ******************************************.

※ 관련근거: 서울시설공단 공사감독2처-17117호(2020.11.02.).

공사현황

**************************************

*****************************************

***************************************

*********************************

*********************************

*************************************

시설공단 실정보고 내용 및 검토의견

가. 보고내용( 강관부설)

○ 현황 및 문제점

- 테헤란로 신설관로 부설중 역삼역구***************************************************BOX가 ***************************************

- 신설관 하월 부설을 위해 굴착심도 H=3.5m까지 굴착하였으나 BOX의 하단부가 나타나지 않았고, 이 구간 우회가 가능한지 5차로까지 시험굴착하였으나 BOX 토피가 1m로 균일한 상황임

- *************************************

*******************************************

- 위치도 및 굴착사진현황

역삼역 부설 구간(800mm)	횡단굴착 사진(통신BOX)

○ 검토의견

역삼역 사거리 시험굴착결과 우회 관로 부설 및 지장물(BOX) 하월이 불가능하여 관로는 BOX상부로 강관(D=700mm) 상월부설하고 토피가 부족한 부분에 대하여 초속경보호콘크리트를 타설하여 부설관로를 보호하는 것이 타당할 것으로 판단됨

- 강관 상월부설 개요도

- 공사개요

*********************

*************************

- *****************************************

- ********************************

사업소 검토의견

○ 공사의 시급성을 감안하여 상기 검토결과**************** 회의결과 토대로 시공하며, 안전사고예방 및 상수도시설물 유지관리 철저

○ 수도배관 자재가 강관(사급)으로 변경됨에 따라 KC인증, RT검사 등 자재관리 철저히 시행토록 하고자 함.

조치계획

서울시설공단에 상기 검토의견을 회신하고, 안전시공 및 설계변경 업무에 철저토록 조치코자 함.

붙 임 : 공단 실정보고(4차) 관련 서류 1부.  끝.