문서번호	시설관리과-27344
결재일자	2020. 11. 18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
이명재		김충완	11/18 김상웅
협 조
	주무관			배재민
	주무관			윤명수

기전시설물(성북)점검 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 11

시설관리과

2020년 11월 18일 수요일  날씨 :

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
성북2-2가압장 배밭A증압장 배밭B증압장 배밭C증압장 배밭D증압장 여래사증압장 혜명가압장	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	이명재 윤명수
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ 배관 및 배수펌프 상태	이상없음
점검 및 작업내용	▷ 여래사 증압장 - 수용가 사용량 저하로, 증압펌프 24시간 가동시 펌프 및 배관내 상수온도 상승 등으로 문제가 있어 수용가측에 통보하여 전일 (11월17일)부터 매일 10;00 ~ 14;00 까지 제한급수로 운영하 기로 함(단,수용가측 요구시 펌프가동 하기로함.) ▷ 성북2-2가압장,배밭 A,B,C,D 증압장,여래사증압장 - 겨울철 대비 상수도 시설물 점검(특이사항없음,사진첨부) - 증압장 기계실 물청소 및 현장제어반 거미줄등 청소. ▷ 혜명가압장 - 가압장 2층 사무실 철거예정으로 2층 사무실 인입 전원 차단.		비 고

흐리고비.

끝.