문서번호	시설개선과-9004
결재일자	2020. 11. 19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
이재상		윤정한	11/19 김정열
협조
	주무관		代이재상

- 2020년 종합운동장 겨울철 대비 -

기계설비 월동대책 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 11.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

- 2020년 종합운동장 겨울대비 -

기계설비 월동대책 추진계획

2020년 겨울철 대비 종합운동장 기계설비에 대한 동파 · 결빙 방지를 위한 월동대책을 수립하여 시행코자함

Ⅰ		추진개요

추진기간 : 2020. 11. 23 ~ 12. 18

대    상 : 화장실, 야외 음수대 등

추진방법 : 설비반 자체인력 시행

주요 추진사항

○ 급․배수관 퇴수작업

- 야외음수대, 분수대, 녹지대 급수배관 퇴수

- 배관이 외부에 노출되어 동파 우려가 있는 화장실(주경기장 등) 퇴수 및 사용중지 조치

○ 위생기구 분해 및 철거

- 화장실 내 대‧소변기(물이 고인 부분) 분해 후 퇴수

Ⅱ		세부 추진사항

화장실 동파방지 추진

○ 화장실 이용객이 없고 동파 우려가 있는 화장실 95개소 폐쇄(사용중지) 조치

- 급수 및 배수 배관 퇴수 시행

- 화장실 대, 소변기 분해 후 퇴수 시행

▸주경기장 : 92개소(지상층 : 78개소, 지하층 14개소)

▸보조경기장 및 야구장 : 3개소

○ 개방 화장실 순찰강화 및 방열기 가동

야외음수대, 분수대, 녹지대 살수용배관 퇴수

시설별 세부 조치사항

위 치	시설구분	개 소	동절기 사용여부	비 고
주경기장	1층 화장실	30	사용중지	- 중지사유 ∙ 건물 구조상 급수배관이 외부에 노출되어 동파 우려. ∙ 동절기 이용객이 없어 배관내 물의 정체에 따른 동파 우려.
	중층 화장실	18	사용중지
	3층 화장실	30	사용중지
	야외 화장실	2	개 방	∙ 남직문 앞 야외 화장실 (남,여)
	지하층 화장실	26	개 방 : 12개소	∙ 국민생활체육협의회 4, B-9.10.11.12.13.14.19.20
			사용중지 : 14개소 - 12개소를 제외한 나머지화장실	∙ 동절기 이용객이 없어 배관내 물의 정체에 따른 동파 우려.
	소 계	106
보조경기장	화 장 실	4	사용중지 : 2개소	∙ 동절기 이용객이 없어 배관내 물의 정체에 따른 동파 우려.
실내체육관	화장실	46	개 방	∙ 매표소 앞 야외화장실 포함
제1수영장	화장실	13	개 방
제2수영장	화장실	6	개 방
체육공원	야외 화장실	3	개 방	∙ 파크골프장, 웅비탑 앞, 학생체육관
	야외 음수대	1	사용중지	∙ 배관 공급수 퇴수
옥 외	분수대	1	사용중지	∙ 배관 공급수 퇴수
	녹지대 살수전	13	사용중지	∙ 배관 공급수 퇴수
	야구장 앞 화장실	1	사용중지	∙ 배관 공급수 퇴수
스포츠상가	화장실	2	개 방	∙ 장애인 창작공간측, 한강연결통로측

Ⅲ		향후계획

2021년 행사일정을 고려하여 화장실 개방

○ 2021년 3월 : 기타 급수시설 개방.  끝.