문서번호	공원시설과-4730
결재일자	2020. 11. 19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	공원시설과장	공원부장
현병철	최연호	11/19 김인숙

- 옥수역하부 한강변 주민휴식공간 조성사업 전기공사 - 실정보고서(1회) 검토 보고

2020. 11.

한강사업본부

(공원시설과)

- 옥수역하부 한강변 주민휴식공간 조성사업 전기공사 -

실정보고서(1회) 검토 보고

우리본부에서 시행 중인「옥수역하부 한강변 주민휴식공간 조성사업 전기공사」의 감독기관(서울시설공단)에서 제출한 실정보고서 검토결과를 보고 드림.

□ 관련근거

○ 서울시설공단 공사감독3처-10572(2020.11.17.): 공사현장 실정보고서 승인 요청

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 옥수역하부 한강변 주민휴식공간 조성사업 전기공사

○ 위    치 : 옥수역 하부

○ 공사기간 : ******************************

******************************

○ 도 급 비 : ****************************************************************************

○ 도 급 자 : ***************

○ 감독기관 : **************

□ 실정보고 내용

○ 현장 실정사항

구분	현황 및 문제점	검토결과	공사비
투광등 이설	▶ 1구간내 투광등 1개가 토목공사 구간에 위치하여 이설이 필요	▶ 현장여건에 맞게 투광등 1개 이설하고 설계변경시 반영	증)303천원

구분	현황 및 문제점	검토결과	공사비
보안등 이설	▶ 1,2구간내 배수관로 공사로 인해 보안등 6개 이설 필요	▶ 현장여건에 맞게 이설 및 배관 배선 신설하고 설계변경시 반영	증)5,209천원
케이블 설치	▶ 보안등 회로가 1회로 설계 되었으나, 격등회로로 변경이 필요	▶ 말단을 제외한 구간은 격등회로 구성하고 설계변경시 반영	증)772천원
베이스커버 설치	▶ 당초 계약서에 베이스커버 내역이 누락	▶ 현장여건에 맞게 베이스커버 설치하고 설계변경시 반영	증)162천원
접지선 설치	▶ 접지선 규격 변경 필요 기존 : GV 10㎟ 변경 : GV 6㎟	▶ 현장여건에 맞게 접지선 설치하고 설계변경시 반영	감)669천원
기타	▶ 1차분·2차분 물량내역서 조정 필요 -2020년 1차분 : 1, 2구간 -2021년 2차분 : 3~5구간	▶ 각 차수공사에 따른 수량산출서를 작성하고 설계변경시 반영	증)2,000천원
	▶ 각 공종별로 물량내역서와 현장 물량이 상이함	▶ 상이한 물량은 현장에 맞게 시공하고 추후 설계변경시 실측물량으로 반영	증)192천원
계			증)7,969천원

※ 상기내용 중 시공 시 현장상황 등에 따라 발생하는 일부 경미한 변경사항은 설계변경시 반영

□ 검토의견

○ 현장여건을 고려하여 기존 등주 이설 및, 회로 구성 등을 변경하는 건으로 적정한 것으로 사료됨.

□ 조치계획

○ 시설공단에서 제출한 실정보고서에 대하여 검토의견과 같이 승인하고 공사의 시급성을 감안, 우선 시공 조치하고 향후 설계변경 시에 반영토록 시설공단에 승인 통보

붙임 1. 공사현장 실정보고서 승인 요청 공문 1부.

2. 실정사항 검토내용 1부.

3. 개략공사비 산출내역서 3부.  끝.