문서번호	설비부-18238
결재일자	2020. 11. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시책사업과장	설비부장
이극희		이종근	11/20 代여인웅
협조

「동부간선도로 2공구 확장 건설공사」

도봉지하차도 집수정 배수펌프 자동화 설계변경 검토 보고

2020. 11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「동부간선도로 2공구 확장 건설공사」

도봉지하차도 집수정 배수펌프 자동화 설계변경 검토 보고

도봉지하차도내 집수정(시점부, 중간부, 종점부) 배수펌프의 원격 운전 설비가 설계내역에 누락되어 장마, 태풍 등 집중호우 비상 발생시 신속 안전하게 지하차도 배수를 위하여 원격 운전(감시 및 제어) 설비를 반영하여 재난안전 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련 근거

○ 도봉지하차도 집수정 배수펌프 자동제어 설비 반영 실정보고[(동부2감-20-661호(‘20.11.11)]

○ (계약예규)공사계약 일반조건 제19조의2[(기획재정부계약예규 제502호(‘20.09.19)]

- 설계서의 불분명 누락․오류 및 설계서간의 상호모순 등에 의한 설계변경(2항)

○ (계약예규)공사계약 일반조건 제20조 (설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

□ 검토내용(실정보고 내용)

○ 도봉지하차도내 집수정(시점부, 중간부, 종점부) 배수 펌프의 조작 방식이 현장 수위 센서에 의한 작동운전(집수정 내부설치)으로 설계됨

○ 집중호우, 도로누수 등 침수 발생, 수위 센서의 고장 등 비상 발생시  즉각적인 실제 대응이 어려워 기능의 이중화, 안정적인 운용을 위해 원격운전 (중앙통제실 감시/제어) 시스템 반영 검토

<집수정 배수펌프 설계현황>

구 분	규 격	수량	용 도	비 고
시점부 배수펌프	4,000LPM, 27M, 30Kw	3대	배수용	현장 수위 센서 작동
중간부 배수펌프	1,000LPM, 27M, 11Kw	4대	배수용
종점부 배수펌프	5,500LPM, 38M, 55Kw	3대	배수용
	200LPM, 33M, 5.5Kw	1대	유지관리용 (청소 배수)

□ 집수정 배수펌프 자동화 설계변경 검토

○ 배수펌프 자동화(원격제어) 변경 개요

구 분		수 량			비고
		당 초	변 경	증, 감
시점부 집수정	RTU 및 프로그램	-	1식	1식
	전선(광케이블)외	-	1,898M	1,898M
중간부 집수정	RTU 및 프로그램	-	1식	1식
	전선(광케이블)외	-	894M	894M
종점부 집수정	RTU 및 프로그램	-	1식	1식
	전선(광케이블)외	-	1,094M	1,094M

○ 집수정 배수펌프 배치도

본 선

○자동운전/원격제어 계통도

기동·정지/기동·정지 상태 확인

RTU-M

RTU-M4

RTU-M3

RTU-M2

○ 원 설계사(도화엔지니어링)

- 본 사업 이전인 2013년 설계시 자동제어 설계에서 중간부와 종점부 집수정

배수펌프에 대한 자동제어 설계가 기 반영 되어 있었으나, 본 사업에서

시점부 집수정 1개소 추가에 대한 자동제어 설비가 누락된 것으로 판단되며

- 기 반영 되어있던 중간부와 종점부 집수정 배수 펌프에 대한 자동제어 설비는이전 설계의 설계도서를 참고하고, 본사업에서 추가된 시점부 집수정 배수펌프에 대한 자동제어 설비에 대한 설계도면은 현장에서 변경 설계를 통해 수정해야 할 것으로 판단됨.

○ 건설사업관리단(감리단)

- 배수펌프(시점부, 중간부, 종점부)는 집수정내 수위 변동에 따라 가동되지만 수위계 센서의 고장시, 집중호우 등 비상시에 즉각적으로 중앙 통제실에서 수위조절을 제어할 수 있는 원격 자동제어를 반영함이 타당하다고 판단되며

• 2013년도 설계시 반영되었던 원격 자동제어 시스템이 2차 도봉지하차도 연장설계변경(2016년도)시 누락 되었음을 확인

- 변경 설계금액의 적정성에 대한 부분은 집수정 중간부, 종점부는 당초 2013년도 계약 금액으로 적용하고, 시점부 집수정의 공사 금액은 신규 단가로 적용함이 적정하다고 판단됨.

• 배수펌프 자동화 (원격 감시/제어) 설비 추가 개략공사비 : 약132백만원

• 신규단가 적용 : 설계변경 당시단가×낙찰율(84.93%)

□ 검토결과 및 조치의견

○ 지하차도 배수펌프 조작방식의 자동화 원격운전 보완 설비에 대해 관계자 (설계사, 건설사업관리단) 검토의견이 타당한 것으로 사료되며, 배수펌프 원격운전 설비에 따른 추가 공사비는 추후 설계변경시 검토․반영토록 건설사업관리단에 통보 조치.

붙임 : 1) 건설사업관리단, 시공사 실정 검토보고  각 1부.

2) 원설계사 의견 공문 1부.  끝.