문서번호	시설관리과-28476
결재일자	2020. 11. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
박윤선	박종일	11/20 代박종일
협 조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

『망우로 장기사용 송배수관 공사』 공사진행현황 검토보고

2020. 11.

동부수도사업소

시 설 관 리 과

『망우로 장기사용 송배수관 공사』

공사진행현황 검토보고

우리 사업소에서 시행중인 『망우로 장기사용 송배수관 정비공사』와 관련  공사 관계자 업무 협의 및 회의결과를 보고 드림

Ⅰ		공사현황

○ 공 사 명: 망우로 장기사용 송배수관 정비공사

○ 공사기간: 2020. 4. 1.~ 2020. 12. 23.

○ 공 사 비: 금663,717,380원

○ 공사개요: 송배수관 부설  D= 500㎜, L= 649m

○ 시 공 사: ***********

Ⅱ		보고내용

□ 공사 관계자 업무협의 및 회의결과 보고서제출[공사감독2처-16932(2020.10.30.)]

○ 회의일자: 2020. 10. 19.(월) 14:00~ 15:00

○ 참 석 자: 박윤선, 공사감독(최호진), 현장대리인

○ 회의내용 및 결과

- 지장물(하수박스) 저촉으로 인한 중랑교 사거리상 D500/500 분기 후 횡단 및 기존관 연결이 어려울 것으로 판단

▸ 공간이 확보되는 위치(삼성디지털프라자 부근)에서 횡단하는 것으로 협의

D500/500 분기연결 위치도	현장사진
`

- 철거로 설계된 구간에 대하여 폐관 충진으로 기회신됨에 따라 충진물량 증가

▸ 증가된 충진물량은 추후 설계변경시 반영토록 결정

- 횡단굴착 시 확인되지 않았던 지장물로 인한 하월 및 관로 변경으로 발생하는 추가굴착에 대해 증가되는 익일재굴착 건

▸ 설계변경 시 적용하여 정산하는 것으로 협의 결정

- 관급자재수급이 원활하지 않음

▸ 필요에 따라 사급자재로 전환하여 현장에 적용하고 설계변경 시 정산

- 폐기물 물량 증가: 현장에서 확인된 포장두께가 40㎝이상으로 당초설계와 상이하여(당초:20㎝) 이에 따른 폐기물(ASP,CON’C)이 증가

현장사진

▸ 추후 정산 시 반영하는 것으로 결정함

Ⅲ		조치계획

상기 회의결과에 대하여 공사장 안전 및 원활한 맑은 물 공급을 위하여 타당하다고 판단되는 바 추후 설계변경시에 반영할 수 있도록 회신하여 공사업무에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 공사 관계자 업무협의 및 회의결과 보고 1부.  끝.