문서번호	시설관리과-17557
결재일자	2020. 11. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	강동수도사업소장
박철호		김종원	11/23 안병희
협 조	급수운영과장			한희선
	기전팀장			함태광
	시설안전팀장			김주경
	주무관			강희창
	주무관			제영도

2020년 겨울철 대비

상수도시설물 안전점검 결과보고

2020. 11

강동수도사업소

(시설관리과)

2020년 겨울철 대비

상수도시설물 안전점검 결과보고

겨울철 한파로부터 시민생활의 불편을 최소화 하고, 안전사고 예방과 안정적인 아리수 공급을 위해 상수도시설물 안전점검을 실시하고 결과를 보고 드림

□ 점검기간 : 2020. 11. 10. ~ 11. 20.

※ 본부·사업소 합동점검 : 2020. 11. 12일(목)

□ 점검대상 : 12개소

계	배수지	아리수올림터		노출관로
		무인	증 압	지하철 공사장	공동구
12	3개소	2개소	5개소	1개소 (D=150~300mm, L=544m)	1개소 (D=300~1000mm,6.59km)

❍ 배수지 : 3개소

과 별	시설물명	용량(톤)	위 치	점검자	비고
급수운영과 (2개소)	오금배수지	8,000m3	오금동 51번지	시설(제영도,김용성,이석구) 기전(오해동,나필수,이규탁)	본부합동
	거마배수지	3,000m3	하남시 감이동 산81-6	시설(제영도, 김용성,이석구) 기전(오해동,나필수,이규탁)
시설관리과 (1개소)	길동배수지	60,000m3	둔촌동 산86번지	시설(박철호,유성근,이영동) 기전(오해동,나필수,이규탁)	본부합동

❍ 아리수올림터 : 7개소

연번	과 별	아리수올림터	위 치	점검자	비고
1	급수운영과 (5개소)	거마아리수올림터	마천동 36번지	시설(제영도, 김용성,이석구) 기전(오해동,나필수,이규탁)
2		오금아리수올림터	오금동 51번지	시설(제영도, 김용성,이석구) 기전(오해동,나필수,이규탁)
3		가락1증압장	가락동 135	오해동,나필수,이규탁
4		가락2증압장	가락동 195	오해동,나필수,이규탁
5		방이증압장	방이동 167	오해동,나필수,이규탁
6	시설관리과 (2개소)	천호증압장	천호동 167-67	오해동,나필수,이규탁
7		명일증압장	명일동 312-250	오해동,나필수,이규탁

❍ 지하철 노출관로 : 1개소

노선명	시공사	위 치	현수관로 현황				점검자	비고 (기간)
			관종	관 경 (㎜)	연장 (m)	설치 년도
별내선 (1공구)	쌍용건설	선사고등학교 앞	DCIP	300 150 150 200 150 200 300 800	30 21 20 98 35 130 120 90	2002 1995 2008 2011 2011 1997 2018 1981	강희창, 유성근,이영동	‘20.3~ ‘23.3
			소계		544

❍ 가락공동구

시설명	위 치	시설물현황	점검담당	비고
가락공동구	오금동외3개동	D=300~1000㎜ L=6,590m	제영도,김용성,이석구

□ 중점 점검사항

□ 배수지 ․ 아리수올림터 시설물 분야

- 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태

- 축대, 용벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

- 배수지 유출입 밸브 작동 및 관리상태

- 아리수올림터 기전설비 작동 및 관리상태 등

- 배수지 내·외부 이물질 유입경로 차단시설(방충망 등) 이상유무

□ 공동구 등 노출 상수도관

- 상수도관 노출 등 보온상태

- 관 지지대 및 도장상태 이상 유무

- 상수도관, 밸브류 등 상태 점검

- 누수 발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

□ 지하철 공사장 등 노출관로 분야

- 관로 연결부위 상태 점검

- 공사장 현수관로 주변 배수처리 및 타 시설물 설치 안전 여부

- 공사장 절개지 및 절·성토 비탈면 유실방지 여부

- 도장상태 이상 유무 및 접합부의 이완상태

- 침하계 경사계 등 안전관리 계측기 설치 확인 등

- 누수여부 등

□ 점검결과

□ 특이사항 없음

※ 지하철 공사장 부근 누수징후 적출하였으나, 확인결과 상수관 누수가 아닌 것으로 확인됨

□ 향후계획

❍ 시설물의 지속적인 순찰 및 안전점검 시행하고 만일 적출사항 발생시 시설물 보수공사 연간단가업체에 작업지시하여 상수도시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

붙임: 1. 점검결과 제출양식 1부.      2. 시설물 점검표 각 1부.

3. 시설물 점검 사진 1부.  끝.