문서번호	정수시설과-12130
결재일자	2020. 11. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
조광호		전훈	11/23 조성태
협 조

2취수장 흡수정 점검통로 정비계획

2020. 11.

암사아리수정수센터

2취수장 흡수정 점검통로 정비계획

한강 고수위시 2취수장 흡수정 점검통로로 부유물이 유입되는 바, 점검통로에 메쉬형 출입문을 설치하고자 보고드림.

□ 시설현황 및 문제점

❍ 관련도면 및 사진

흡수정 도면 (평면)	취수펌프 흡수정 스크린실 분배조 (원수유입) < 공간구분 >
	밴드스크린, 점검통로(출입문 설치 예정), 점검통로, 현장사진
현장 사진
	< 밴드스크린 2호기 측 >	< 메인통로 >

❍ 문제점

- 흡수정 수위가 약 7.6m 이상으로 상승할 경우, 분배조를 통하여 유입된 협잡물이 스크린실에서 밴드스크린을 통과하지 않고 점검통로(6개소, W900 × H1,800mm)를 통하여 취수펌프 흡수정으로 유입 ⇨ 정수장 응집지 등에서 부유물 확인

□ 조치계획

❍ 정비내용

- 정비방법 : 점검통로에 메쉬형 여닫이 출입문(STS304, W870 × H1,770mm) 6개소 설치

- 출입문 설치(안)

***************

*************************

***********************************

****************************

******************

**************************************************

******************