수 질 실 험 일 지 (11/22)

주무관	정수과장			결재
김왕주	11/23 최종인
협 조
	주무관		이준호

문서번호 :	정수과-9368

□ 근무현황

일 자	2020. 11. 22.(일)	시험자	홍현기 /조항철
날 씨	비
기 온	6℃ / 9 ℃
기 압	1,022 hPa

□ 수질실험

○ 일일시험	(단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#2)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	7.6	7.6	7.1	7.1
탁도	6.1	5.4	0.03	0.04
잔류염소(착수정)	0.30	0.35	0.49	0.50
수온	11	11.0	12	12.1
색도	4	4	0	0
알칼리도	48	46	45	46
NH3-N	0.19	0.18	0	0
맛	-	-	없음	없음
냄새	없음	없음	없음	없음

○ Jar-Test

구분 일시	응집제	자시험 투입률 범위	응집제 주입률 지시	CAS-T 주입률
오전(10:00)	PAC	10 ~ 15	13	-
오후(19:00)	PAC	9 ~ 14	12	-

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류), ng/L(이취미)

일시 조류종	조류		구분	이취미
	10:00			2-MIB	Geosmin
전체	1,030		원수	-	-
규조류	1,020
cyclotella	140
Aulacoseira	760
Synedra
기 타	120
남조류	-
			정수	-	-
Anabaena	-
Microsystis	-
Pseudanabaena	-
녹조류	10
기 타	-

□ 정수약품 주입현황

○ 응집제, 알칼리제, CO2 등 주입현황

약품	주입량(mg/L)		변경일시	변경사유
	기존	변경
응집제	(PAC) 14	13	2020.11.22. 02:15	원수탁도 하강에 따른 조정
	(PAC) 13	12	2020.11.22. 15:30
이산화탄소	-	-
오존(O3)	0.5	-
과수(H2O2)	-	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유. 끝.