문서번호	설비부-18263
결재일자	2020. 11. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
이창근		여인웅	11/23 이달영
협 조

- 탄천물재생센터 총인처리시설 설치사업 -

전기공사 설계변경 검토보고(총차4회, 2차1회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 11.

도시기반시설본부

(설  비  부)

- 탄천물재생센터 총인처리시설 설치사업 -

전기공사 설계변경 검토보고(총차4회, 2차1회)

『탄천물재생센터 총인처리시설 전기공사』관련 물가변동(2회)으로 인한 계약금액 조정 및 건설근로자 주휴수당 반영 등에 대하여 건설사업관리단으로부터 설계변경 서류가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고 드림
		ㅊ
	ㅊ

Ⅰ
		관 련 근 거

****************************

*****************************

*****************************

******************************

**************************************************

Ⅱ
		공 사 개 요

공 사 명 : 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 전기공사

공사위치 : 강남구 일원동 625번지 탄천물재생센터

공사내용 : 총인처리시설(450,000㎥/일)에 따른 전기공사 1식

공사기간 : *************************************************

도 급 비 : ***********************************

도 급 자 : ************

감 리 자 : ***********************

Ⅲ
		설계변경 사항

변경사유 및 공사비 증감(2차분)

연번	변경사유 및 내용	변경금액
		당초	변경	증·감
1	1-1-1-2 총인처리 전기실공사 공법기자재 UPS 전원용량 상향에 따른 케이블 규격 상향 ·당초 F-CV 4SQ×2C ⇨ F-CV 10SQ×4C	130,335,640	131,844,066	+1,508,426
2	1-1-1-2 총인처리 전기실공사 확장전기실 VCB 조작,제어케이블 누락에 따른 물량 반영 · VCB 조작전원 및 및 전력제어 케이블 및 전선관 추가	-	3,364,631	+3,364,631
3	1-1-1-3 동력설비공사 공법사 요청사항 반영 및 설계상이에 따른 동력설비 변경 · 반류수 이송펌프 Y-D기동방식 ⇨ 인버터 기동방식 · 공법기자재 제어케이블 차폐케이블로 변경 · 1처리장 응집조 지중매설→케이블 트레이 변경 · 부상슬러지 저류조 케이블 트레이 경로 변경	553,401,230	523,631,972	-29,769,258
4	1-1-1-4 케이블 트레이공사 케이블트레이 설계누락 및 현장여건에 따른 변경 ·기존 전기실과 확장전기실간 트레이 누락사항 반영 · 바닥 케이블 트레이 건너기용 철제계단 반영 · 응집조 지중전선관을 케이블 트레이로 변경	111,093,093	132,373,466	+21,280,373
5	1-1-2-1 건축전기 전력간선설비공사 전동셔터 용도 전원케이블 누락사항 반영 · 전동셔터 4개소 전원케이블 및 노출배관 추가	-	4,319,312	+4,319,312
6	1-1-3 계측제어설비 공법사 요청사항 반영 및 설계상이에 따른 계측제어 변경 ·제어케이블 차폐케이블로 구성 ·응집조 제어케이블 케이블트레이 변경 ·선택밸브 케이블 가닥수 변경	224,772,226	222,672,059	-2,100,167
7	3-1-1 비상경보설비공사 화재수신반 연동케이블 불필요 ·총인처리시설 자동화재탐지설비 미반영으로 연동케이블 물량 삭제	7,174,561	4,668,836	-2,505,725
8	3-1-5 주전기실 확장공사 청정가스 수신반 결선 물량 누락에 따른 결선물량 반영	-	1,019,112	+1,019,112
9	물가변동에 의한 계약금액 조정(물가변동2회)	-	75,123,636	+75,123,636
10	고용개선지원비 및 전자단말기 렌탈비 원가계산서 반영	-	30,648,681	+30,648,681
11	한국전기안전공사 요청검사비 원가계산서 반영	-	6,796,000	+6,796,000
12	간접비 변경(VAT 포함)	821,638,687	829,566,666	+7,927,979
합계(VAT 포함)		1,848,415,437	1,966,028,437	+117,613,000

도급비 변경                                           [단위 : 원]

구분	변경금액			비고
	당 초	변 경	증 · 감
총차	2,267,631,000	2,367,715,000	+100,084,000
1차	201,344,000	201,344,000	-	‘19.12.20. 준공
2차	2,048,758,000	2,166,371,000	+117,613,000

※ 1차공사 준공 시 감액 정산분에 대한 총차계약 미반영으로 금번 총차 공사 변경 시감액사항 반영

Ⅳ
		검 토 의 견

건설사업관리단 검토의견

***************************************************************************************************************************************

****************************************************************************************************************************

**************************************************************************

**************************************************************

조치계획

****************************************************************************************************

**************************************

*****************************************

************************

************************************