문서번호	시설관리과-17630
결재일자	2020. 11. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장
박철호	김주경	11/24 김종원
협 조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

공사실정 보고에 따른 검토 보고

2020. 11.

시설관리과

성내동 19-6 외 4개소 장기사용 배급수관 정비공사 -

공사실정 보고에 따른 검토 보고

성내동 19-6 외 4개소 장기사용 배급수관 정비공사와 관련하여, 공사실정

보고가 접수된 바, 아래와 같이 검토사항을 보고 드림.

※ 관련문서: 공사감독2처-187800(2020. 11. 23.)「공사 실정보고서 제출」

공사 현황

○ 공 사 명: 성내동 19-6 외 4개소 장기사용 배급수관 정비공사

○ 공사기간: 2020. 4. 10. ~ 2020. 12. 21.

○ 계약금액: 400,660,710원

○ 공사개요: 관부설 D=15~300mm, L=1,172m

○ 계약업체: 경원건설산업 대표 김억식

실정보고(공단)

○ 현황 및 문제점

- 1구간 설계는 중간밸브가 미설계 되어 있으나 인근 주택 등 단수범위가 광범위 하고 부설연장을 고려하여 중간밸브가 필요한 실정임

○ 검토내용

- 1구간 단수민원 최소화 및 현장 여건 등을 고려하여 중간밸브 설치코자 함

- 개략공사비 : 80만원(순공사비)

사업소 검토 내용

○ 1구간

- 1구간은 관로 길이가 약 184m로 관로 부설 및 관로 유지관리에 있어 중간밸브가 필요할 것으로 판단됨

- 개략공사비 : 증) 800천원(순공사비)

조치 계획

○ 상기 검토의견 대로 우선 시공하고, 향후 설계변경에 반영하도록 서울시설공단에 회신하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 시설공단 현장실정 보고서 1부.  끝.