	구로소방서
수신자	구로119안전센터장
(경유)
제 목	비상소화장치 형식변경(지하매설식) 공사 완료에 따른 검수 알림(구로구청)

1. 급수운영과-18284(2020.11.2.)호“고장 소방용수시설 보수 완료 통보”와 관련입니다.

2. 비상소화장치 형식변경(지하매설식) 공사 완료에 따른 검수(확인)를 다음과 같이 알리오니, 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 검사기간: 2020. 11. 25.(수) ~ 11. 27.(금)

나. 검사대상: 총 1개소

다. 검 사 자: 소방용수시설 담당자 등

라. 검사내용

1) 소화전 적정설치 및 수압(2.5kg/㎠)등 사용적합 여부

2) 제수변 깊이(1m미만) 및 소화전 높이(76cm)실측 ․ 외관 상태

3) 아스팔트, 보도블럭 등 공사후 처리 완료 여부

4) 시민생활 안전 위해 및 도시환경 저해요인 존치 여부

5) 신설로 인한 누수 등 설치공사 불량사항

6) 시민의 보행로·횡단보도에 설치 등 보행불편 여부 등

3. 행정사항

검수 결과를 [붙임1]서식(출수사진 포함)에 의거 11. 27.(금)한 제출하여 주시기 바라며, 119행정정보시스템 현행화 하시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 검수결과 양식 1부.

2. 관련공문 각 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	강태욱		대응총괄팀장	김준재		재난관리과장	11/24 代김준재
협조자
시행	재난관리과-7067	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서(고척동)	/
전화	02-2681-1408	/전송	02-2618-3109	/	kangtaigong@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)