문서번호	시설보수과-6527
결재일자	2020. 11. 24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김원선		임준빈	11/24 정훈모
협 조
	주무관			이석근
	주무관			박정우
	주무관			이생기
	주무관			김민호

「지하안전관리에 관한 특별법 시행에 따른」

2020년 지하시설물 정기점검

2020.12.

중랑물재생센터

[시설보수과]

「지하안전관리에 관한 특별법 시행에 따른」

2020년 지하시설물 정기점검

중랑물재생센터에서 관리하는 차집시설물(박스,원형)을 1년에 1회 지하시설물의 침하여부를 확인하는 육안조사를 실시하여 안전사고에 선제적으로 대응코자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

지하안전관리에 의한 특별법 제7조, 제10조

Ⅱ		점 검 개 요

차도상 차집관로 현황(중랑천, 한강변)

□ 중랑천 좌안 동부간선도로상 차집관로 현황

구 분	월릉교하류 ~ 중랑교 상류	군자교하류 ~ 중랑하수처리장유입수문 앞	뚝도펌프장앞 ~ 성동교 상류	비 고
관거규격	▣1.9 * 1.9m	▣3.4 * 3.4m	D=1,350mm
관거연장	1,420m	720m	480m

□ 중랑천 우안 동부간선도로 및 강변북로상(자양노선) 차집관로 현황

구 분	월계1교하류 ~ 월릉교	중랑교 ~ 장안교	천호대교~광장극동A 2차10동 앞(강변북로)
관거규격	▣1.7 * 1.7m	▣3.1 * 3.1m~ ▣3.4 * 3.4m	D=1200
관거연장	1,530m	1,460m	292m

점검기간 : 2020.11.25. ~ 11.30.(4일간)

※ (지하안전관리에 의한 특별법) 육안조사는 1년에 1회, 공동조사는 5년에 1회 실시

점검자 편성 : 김민호, 이생기, 김원선, 박정우, 4명

육안조사 시행방법

❍ 500㎜이상 차집관로 매설현황도(위치도 등) 별도 비치

❍ 주변 지반 및 차집관로 매설지점의 지반 상태 이상 유무 확인

☞ 이상 징후 발견 시 누수여부 확인하여 조치

❍ 지표투과레이더 탐사를 통한 공동조사(5년주기 시행)

점검결과 조치

❍ 차집관로의 깊이가 1m일 경우 주변지반 점검 범위는 0.5m임.

누수탐지 결과 누수징후 발견시

- 즉시 도로굴착 시행 후 누수부위 확인 후 긴급복구 시행

- 누수발생으로 인한 굴착 구간은 지반침하를 방지하기 위해 굴착 또는

즉시 반출하고 모래를 이용한 치환(환토)실시

❍ 누수부위에 대한 원인파악 실시

- 누수원인을 분석하여 진단결과에 따라 관 개량, 누수부위  보수 및 보강 실시

❍ 차집관로 구간 지반 침하 발견시

- 동일구간 내 유관기관 지하시설물 확인

- 지하시설물 관리기관 입회 후 지반 침하 부위 확인 굴착

- 굴착확인 후 지반 침하 원인분석 후 보수 · 보강 시행

※ 500㎜이상 하수관로는 순찰코스를 정하여 매일 또는 매월 정기적인 순찰을 실시하여 지반침하 여부 상시 모니터링

붙임  1. 중랑물재생센터 지하안전관리 규정 1부.

2. 차도상 차집관관 위치도 현황 1부. 끝.