문서번호	정수과-5394
결재일자	2020. 11. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
박형수		代박형수	11/25 임정규
협조
	주무관		이병주

“마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수”

2020년 겨울철 및 갈수기 수질관리 대책

2020. 11.

구의아리수정수센터

(정  수  과)

2020년 겨울철 및 갈수기 수질관리 대책

겨울철 ･ 갈수기 및 한파로 인한 수질사고 예방활동을 강화하고, 신속한 대응체계를 구축하여 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

□ 겨울철 수질관리 문제점

○ 수온 저하 및 pH 상승 등으로 응집효율 저하

○ 조류 증식으로 인한 여과 장해 및 맛·냄새 물질 발생

□ 수질관리 대책

○ 겨울철 응집효율 저하 시 정수처리 공정 최적 운영

- pH 상승시 착수정에 이산화탄소(CO2) 투입(pH 7.7 이상 시)

- 실시간 원수 수질 반영한 자동연산식에 따라 최적 응집제 투입량 결정

- 수온별 적정 응집기 교반속도 조정 운영

- 응집제 변경 투입 : 폴리염화알루미늄(PAC) → 폴리수산화염화황산알루미늄(PAHCS)

※ '19.1.25.~2.1 응집제 비교 투입결과 : PAHCS의 침전효율이 우수함.

○ 조류 및 맛·냄새물질 증가 시 고도정수처리시설 강화 운영

- 전염소(취수장 및 착수정) 투입을 강화하여 여과 장해성 조류세포 파괴

- 고도산화공정(오존+과산화수소) 강화 운영

- 여과지 및 활성탄흡착지 역세척 주기, 시간 및 세척수량 적정 운영

○ 관리지점별 염소 소모량 분석을 통한 최적 잔류염소 유지

- “잔류염소 예측 시스템”을 활용하여 관리지점 잔류염소 주기적 모니터링을 실시하여 최적 잔류염소 유지

- 정수센터 ↔ 수도사업소 상호간 협조체계 유지

○ 실시간 수질감시 시스템 구성·운영

- 공정별 수질자동측정기 활용 24시간 수질감시 및 관리

- 실시간 수질측정값 이상시 경보시스템을 활용한 초기대응 조치

- 약품투입 여부 24시간 육안감시(제어실 CCTV) 및 이상시 SMS 발송

□ 조류경보제 발령시 수질관리 강화 대책

○ 조류 및 맛·냄새물질 자체 수질 분석 강화

- (평시) 주 1회  → (관심단계) 1일 1회 → (경계단계) 1일 2회 이상

○ 취수원 수질에 따라 선택 취수 : 자양 ↔ 강북

○ 수질관리 대책반 구성·운영

- 운영기간 : 경보 발령일 ~ 해제시까지

- 운영인원 : 13명(정수과 일근직)

○ 조류경보 관련 기관별 비상연락망 시스템 유지(서울물연구원, 한강유역환경청 등)

□ 겨울철 대비 정수처리 시설물 사전점검

○ 점검기간 : '20. 11. 16.(월) ~ 11. 27.(금)

○ 점검대상 : 기전설비, 약품저장·투입시설 등 시설물 전반

○ 점검내용 : 시설물 적정 운영 및 보온·난방 실태 등 점검

○ 조치사항 : 한파 전 보수·보강 및 정비 시행