함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	도봉소방서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	공용건축물(신축)협의 신청에 따른 보완 회신(창동1-25)

1. 건축과-27660(2020.11.23.)호『공용건축물(신축)협의에 따른 건축복합민원 일괄협의회 개최 **************』와 관련입니다.

2. 협의요청 개요

가. 대지위치:******************

나. 건축규모:************************

다. 주 용 도:***************************

3. 건축허가 등에 따른 협의관련 서류를 검토한 바, 미비 서류에 대한 보완 회신을 통보하니, 관련 서류를 2020.11.30.(월)까지 보완(검토)하여 주시기 바라며, 만약 관련서류가 기한내 보완되지 아니한 때에는 반려됨을 알려드립니다.

4. 보완사항 등

○ 소방 관련 보완사항

가. 소화수조 내진설계 관련 설계도서 및 계산서 제출 요함

나. 소화설비 내진설계 관련 스토퍼 및 버팀대 계산서 수정 제출 요함

다. 비상조명등 및 비상방송설비(계통도/평면도) 설계도서 수정 제출 요함

라. 다음장소 유도등 추가 설치 요함

- 2층, 3층, 4층 직통계단 앞 거실유도등 설치요함

- 2층, 3층, 4층 중앙부분에 직통계단 방향으로 거실유도등 설치요함

마. 다음장소 시각경보기 추가 설치 요함

- 지하1층: 방재실, 숙직실

- 지상1층: 수유실, 양호실, 경비실, 대여소, 리셉션실

- 지상2층: 운영요원실, 관장실

- 지상3층: 운용요원실, 전시유물유지보수실

- 지상4층: 운용원원실, 유지보수실, 휴게공간

바. 지하1층 방재실, 숙직실, 숙직실화장실 교차회로방식의 감지기 설치 요함

사. 지하2층 주차램프 하단 부분(PIT) 스프링클러헤드 설치 요함

아. 지상1층 송수구(스프링클러/옥내소화전 겸용)는 주출입구 주변으로 이동 설치요함

자. 수직연소방지용 스프링클러헤드 소방설비 평면도에 표기 요함

(표기예시: 창문으로 부터 0.6m 이내, 헤드간 1.8m 간격으로 설치)

차. 자동소화장치 설치장소 방화문에는 자동폐쇄장치 설치 요함

카. 유수검지장치 출입문(T01)은 창호입면도에 출입문 규격 표기 요함

타. 감시제어반 설치에 따른 소방시설 등 표기 요함

파. 다음 사항이 표기된 소화펌프실 상세도 첨부 요함

- 점검에 편리한 곳 확인 위한 펌프실 크기 표기

- 소화수조 설치기준에 따른 시설 표기

- 성능시험배관은 집수정까지 연결 및 시험수는 2분(약4ton)이상 집수 가능한 집수정 설치 표기

○ 건축 관련 검토사항

가. 지상1층 직통계단(엘리베이터 옆) 방화구획 미비된 부분 적정 여부

나. 유수검지장치 출입문(T01)은 창호입면도에 출입문 규격 미표기 여부.  끝.

	도봉소방서장
담당자	고헌		예방팀장	오현		예방과장	11/25 조원호
협조자
시행	예방과-11676	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/		/	부분공개(6)