문서번호	설비부-18564
결재일자	2020. 11. 25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		오삼록	11/25 代여인웅
협조

『남산예장자락 재생사업 전기공사』

실정보고 사항 검토보고

2020. 11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『남산예장자락 재생사업 전기공사』

실정보고 사항 검토보고

『남산예장자락 재생사업 전기공사』관련, 운영부서(주차계획과) 요구사항 등에 대한 건설사업관리단의 실정보고 제출되어 검토보고 함.

1		공사개요

□  공 사 명 : 남산예장자락 재생사업 전기공사

□  규 모 : 지하주차장(버스39면, 일반2면) 5,679m2, 부대시설 1,532m2

□  공사기간 : `17.08.01~`20.12.31

□  공 사 비 : *************************************

□  감리사/시공사 : *******************

□  공 정 률 : 90%

2		추진경위

□ `20.7.3 : 전기버스 충전시설 용량 증설 등 요청(주차계획과)

□ `20.7월~9월 : 전기버스충전용 용량증설 설계 시행(도기본)

□ `20.10.30 : 주차계획과 인수인계 전 요청사항 송부(주차계획과)

□ `20.11.19 : 메모리얼 홀 전등변경 요청(공공재생과)

3		실정보고 내용

□  전기버스충전용 수변전 설비 선로 인입*********

□ 주요변경 내역

- 특고압 인입 케이블 294m

- 버스안내단말기(관급) 전원 인입 선로 47m

- 변압기 2차측 케이블트레이(W 1000) 103m

- 전력감시설비(관급) 배관·배선 시공

- 수변전 증설 설계비(12백만원)

□  주차장 레이스웨이 규격 변경********

□ 변경내용

- 당초 : 세이버웨이(AL재질)은 KS규격품이 없으며, 주차장 등기구(관급)
규격 과도 폭이 불일치

- 변경 : 등기구 규격(폭)에 적합한 KS규격의 레이스웨이(철제)로 변경

□ 기타 현장여건 변경 등 *********

□ 분전반 설치 면수 감소(20면→18면)

- 기계공종 배수펌프 축소로 분전반 1면 감소

- 공정회의에 따라 소방지휘차 충전용 분전반 감소(2면→1면)

□ 관리기관 협의에 따른 전기차 충전장치(승용차용 완속) 미설치

□ 메인홀 우당기념관 공사로 전등 설치 축소(다운라이트 감 68개)

□ 운영부서 요청에 따라 주차관리실 조성되어 전용 분전반 및 콘센트 설치

□ 전등설치 변경 ********

□ 테라코타 조형물 전등 누락분 반영(증 3백만원)

- 전기도면에는 인테리어 시공분으로 되어 있고, 건축공정에도 미반영             되어 있어 전기공사에 내역 반영

□ 메모리얼홀 및 입구 홀 등기구 규격 변경(증 4백만원)

- 공공재생과 요청에 의해 전시공간인 메모리얼 홀 전등규격 변경

· 펜던트 등 12개 → 레일등 20개

- 입구 홀 바리솔(건축 마감재) 부분 음영 우려로 규격 변경

· 다운라이트 20개→ 라인직부등 64개

□ 전기소방********

□ 주차관리실 조성되어 화재수신반 위치 변경(통신실→주차관리실)에         따른 간선 신설

□ 주차관제*************

□ 운영부서(주차계획과) 요청에 따라 출구 주차정산기 1대 추가

- 당초 : 주차정산기 1대(버스 운전자 높이에 설치)

- 변경 : 주차정산기 2대(버스 높이 1대 + 승용 높이 1대)

□ 공사비 증,감 내역                                    (단위:천원)

구분	내 용	*** *******	비 고
도급	전기버스 충전설비 선로인입 등	********
	주차장 전등 레이스웨이 규격변경	*******
	분전반 면수 변경 등	********
	전등 설치 변경	*******
	화재수신반 위치변경	*******
	<도급공사 소계>	********
관급	분전반	*******	분전반 2면 감소
	실내조명기구	*****	조명수량 변경
	주차관제	********	출구정산기 1대 추가
	자동제어설비	********	보험료 정산
	<관급자재 소계>	*******
합 계(도급+관급)		********

□  건설사업관리단 의견

○ 단가, 수량 등 실정보고 내용을 검토한 결과 관련부서 협의내용 및 현장여건        사항이 적절히 반영되었으므로 추후 설계변경 반영 조치함이 적정함.

4		보고자 의견

□ 위 변경 사항은 사업 주관부서(주차계획과,공공재생과)에서 전기버스       충전설비 증설과 주차관리실 변경에 따른 장비 위치 조정 등에 따른 사항       으로, 건설사업관리자의 보고내용이 타당하므로 실정보고 승인하고 추후       설계변경(관급자재는 변경 구매 조치) 내역 반영하고자 함.

붙임 : 1)관련부서 공문 3부.

2)감리단 검토보고 공문 각 1부. 끝.