문서번호	현장민원과-15192
결재일자	2020. 11. 26.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장	중부수도사업소장
우장명		김석정	11/26 박종진
협조

노후 공용배관 교체 완공상태 검사결과 보고

(명륜아남아파트)

2020.11.

중부수도사업소

현장민원과

「명륜아남아파트」

노후 공용배관 교체 완공상태 검사 결과 보고

종로구 창경궁로 265(명륜동2가 4) 명륜아남아파트 노후공용배관

교체공사 완공상태 검사 결과 관련규정에 맞게 완료되어 교체공사비   지원금을 지원하고자 합니다.

Ⅰ		일 반 현 황

▢ 위     치 : 종로구 창경궁로 265(명륜동2가 4)

▢ 허가/준공 : 1992/1995

▢ 가  구  수 : 436가구(3개동, 18~20층)

▢ 주계량기 구경 : 125㎜

Ⅱ		공사비 지원 승인 현황

▢ 승인일시 : 2020. 8. 25(화)

▢ 공사방법 : 교체

▢ 공사기간 : 2020.8.20. ~ 2020.11.30

▢ 공사개요 : 구경 15~125mm, 길이 2,393m

▢ 공사비 지원 승인 금액

※ 지원금액 : 공사금액의 80%와 표준지원공사비를 비교하여 적은 금액

① 공사금액(시공, 설계, 감리비 포함)의 80%

****************************************

② 표준공사비 산출 금액*******************************

▢ 시공업체 : ****************

▢ 감    리 : **************

Ⅲ		공사 완공상태 검사 결과

▢ 검사일시 : 2020.11.25.(수)

▢ 검 사 자 : 시설6급 우장명, 사무운영7급 서정필

▢ 시공물량 실측결과

- 총연장 110m 증가

구 분	계	15	25	32	40	50	65	80	100	125
계 약	2,393	436	216	144	432	615	164	105	201	80
실 측	2,493	466	230	186	432	591	162	102	246	78
증·감	110	30	24	42	0	-24	-2	-3	45	-2

▢ 공사비 증·감 검토

○ 시공길이 총 110m 증가되어 공사비 증가요인이 있으나, 계약금액 변경 없이 당초 계약금액으로 준공하기로 함

▢ 승인조건 이행 검사 결과 적정 함

○ 노후 공용배관(비내식성관) 모두 교체(갱생)

○ 수도법 제14조의 위생안전기준에 적합한 KC 인증된 자재 사용

Ⅳ		처 리 의 견

▢ 관련 규정에 맞게 노후 공용배관 교체 공사가 완료되어 공사비 지원

**********************

붙임 : 1. 완공상태 검사 사진 1부.

2. 시공연장 실측 확인서 1부.   끝.