	강동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령 발부대상 확인점검 계획(센스*** 등 2개소)

1. 관련문서

가. 예방과-17060(2020.11.27.)호 『조치명령서(연주)』

나. 예방과-17059(2020.11.27.)호 『조치명령(**노래주점)』

다. 예방과-14474(2020.10.16.)호 『2020년 다중이용업소 소방특별조사 계획』

2. 2020년 다중이용업소 소방특별조사시 불량사항 조치명령 발부대상 확인점검을 아래와 같이

실시하고자 합니다.

○ 대상 및 점검자

대 상 명 (영업주) (주 소)	불량내용 및 조치사항	보완 종료	확인자
****** ***** ******* ***********	1. 비상구 앞 및 주방내 분말소화기 내용연수 초과 ⇒ 교체요함(총 2개)(소방시설법 제9조의 5) 2. 1번방 좌측에 거실통로유도등 예비전원 불량 ⇒ 정비요함(NFSC 303 제9조) 3. 직원 휴게실에 차동식감지기 설치 ⇒ 연기감지기로 교체요함NFSC 203 제7조)	2020. 12. 4	특별조사 2조 위.신성균 장.김미경
*** ***** ************** **********	1. 직원대기실에 연기감지기 캡 탈락 ⇒ 정비요함 (NFSC 203 제7조) 2. 2번, 3번방 휴대용비상조명등 불량 ⇒ 교체요함(NFSC 304 제4조)	2020. 12. 4	특별조사 2조 위.신성균 장.김미경

※ 보완기간 종료일을 기준으로 10일(토요일·공휴일 포함) 이내에 완료할 것.  끝.

담당자	신성균		담당자	김미경		검사지도팀장	代김병수		예방과장	11/27 박상희
협조자
시행	예방과-17062	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동 541)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-6981-7682	/전송	02-6981-7677	/	tampt119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)