문서번호	청소년정책과-20450
결재일자	2020. 11. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	청소년시설팀장	청소년정책과장
정세웅	주호돈	11/27 이병철

시립수서청소년센터 기능보강 변경 및 긴급공사비 승인 검토보고

2020. 11.

평 생 교 육 국

(청소년정책과)

시립수서청소년센터

기능보강사업 변경 및 긴급공사비 승인 검토 보고

시립수서청소년센터 `20년 기능보강사업 변경 및 긴급공사비 추가 요청 사항을 검토 후 승인하여 시설운영에 만전을 기하고자 함

□ 관련근거

○ 청소년활동진흥법 제18조 제4항

- 국가 또는 지방자치단체는 예산의 범위에서 시설의 보완 및 개보수에 드는 비용 전부

또는 일부를 보조할 수 있다.

□ `20년 기능보강 예산 및 변경사항

○ 사업내용 및 변경 요청사항

연번	기존 사업내용	교부액	변경 사업내용	신청액
	합계	56,000,000	합계	56,000,000
1	승강기 부품 교체공사	13,000,000	승강기 전체 교체공사	49,390,000
2	센터 외부 중앙계단 보수 및 난간 설치공사	43,000,000	승강기 전문설계 및 감리비	5,532,000
3	-	-	수영장 결합 잔류염소 측정기 설치공사	1,078,000

○ 변경 사유

1) 승강기 노후(`94년 설치) 및 `20년 1월 승강기 정기점검 시 지적사항(메인로프, 비상전원차단장치 이상발생)으로 `20년 기능보강사업 시 1,300만원 부품 교체공사 예정이었으며 `20년 7월 정밀점검 시 지적사항(브레이크 시스템, 자동구출 운전수단 등)을 받아 개선공사로 2,500만원 추가비용이 발생 하였으며, `21년 8월 31일까지 미 개선 시 운영 중단 예정임

이에 지속적으로 보수비용이 추가될 것으로 예상되어 승강기 전체 교체공사로 변경 요청함

※ 승강기 교체 공사는 설계, 제작 소요과정에서 `21년 1월 준공 예정

2) 수영장 결합 잔류염소 측정기 설치공사는 강화된 법적사항「체육시설의 설치 및 이용에 관한 법률 시행규칙 제23조(안전․위생기준)」을 준수하기 위한 잔류염소 측정기를 설치하여 농도 측정 및 기준(0.5mg/L)을 준수하기 위함

※ 9,003천원(설치비) - 1,078천원(신청액) = 7,925천원(센터 부담)

[ 시설현황 사진 _ 승강기 교체 및 수영장 결합 잔류염소 측정기 설치공사 ]

승강기실	승강기실 입구
승강기 문	승강기 내부
결합잔류염소 측정기 설치예시	결합잔류염소 측정기 설치예시

승강기 정보

□ `20년 기능보강 긴급공사비 추가 지원 계획

○ 기능보강사업 추가

연번	추가 사업내용	신청액	신청사유
	계	21,700,000
1	수영장 누수 복구공사	19,300,000	누수부위 보수하여 환경개선 및 넘어짐 안전사고 예방
2	수영장 염소발생기 유리 잔류염소 측정센서 교체 공사	2,400,000	수영장 수질관련 법적사항 준수

※ 긴급공사비 잔액 :2,170만원 – 2,170만원(승인요청) = 0원(잔여금)

1) 수영장 누수 복구공사

▶ 수영장 다발성 누수로 인한 환경 미흡 및 이동 중 넘어짐 위험 발생

2) 수영장 염소발생기 유리 잔류염소 측정센서 교체공사
▶ 약 2년에 1회 측정센서 교체가 필요하나 3년이 경과되어 수질관리 기준

(1mg/L) 준수 미흡

[ 시설현황 사진 _ 수영장 누수 및 염소발생기 유리 잔류염소 측정센서 교체공사 ]

수영장 누수1	수영장 누수2
수영장 유리잔류염소 측정센서 교체공사1	수영장 유리잔류염소 측정센서 교체공사2

□ 검토결과 : 승인

○ 집행잔액 변경 건

승강기 교체공사는 안전기준 준수 및 지속적으로 발생하는 보수비용을 감소 시키기 위함이며,

수영장 염소발생기 결합잔류염소 측정기 설치공사는 법적기준을 준수하기 위함으로 적정함에 따라 기능보강사업 변경 사용을 승인코자 함.

○ 긴급공사비 요청 건

수영장 누수 복구공사는 환경개선 및 넘어짐 안전사고를 예방하기 위함이며,

수영장 염소발생기 유리잔류염소 측정센서 교체공사는 수영장 수질을 개선하여 이용자로 하여금 안전 확보 및 법적 기준을 준수하기 위함으로 적정함에 따라 긴급공사비 사용을 승인코자 함.

□ 향후일정

○ 집행잔액 사용승인통보(市 → 센터)             : `20. 11

○ 공사시행(센터)                               : `20. 12

○ 정산 및 집행 잔액 반납                      : `21. 01

붙임 : 1.기능보강사업 변경 사용승인 요청 1부.

2.기능보강사업 긴급공사비 사용승인 요청 1부. 끝.