문서번호	공원운영과-18278
결재일자	2020. 11. 27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관	총무팀장	공원운영과장
김상훈	박종환	11/27 이인수
협 조

2020년 4분기 청사 전기설비 안전점검 결과 보고

2020. 11.

중부공원녹지사업소

[공원운영과]

2020년 4분기 청사 전기설비 안전점검 결과 보고

우리 청사 전기설비 안전사고 예방 및 안정적인 유지관리를 위하여 분기 별 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		추진근거 및 시설현황

□ 추진근거

◯ 전기사업법 제68조(전기설비의 유지관리)

◯ 전기사업법 제73조 6항 및 동법 시행규칙 제44조 3항(전기안전관리자 직무에 관한 고시)

□ 시설현황

◯ 전기설비

구 분	품 명	사 양	수량	준공일자
전기설비	수·배전반	3상 / 1차 22,900V	10면
	분전반	-	22면
	변압기	450kVA	2대
발전기	발전기	200㎾ * 8071㏄	1대	2008
태양광설비	인버터	36㎾	1대	2018
	모니터링시스템	원격	1식	2018

Ⅱ		점검개요

□ 점검대상 : 수·변전설비(변압기,수배전반등), 기타 전기설비

□ 점검일시 : 2020. 10. 17. ~ 11. 26.

□ 점검인원 : 2명 (공원운영과 김상훈 / 공무직 최도영)

□ 점검내용

◯ 수변전 및 각 층 분전설비 열화상태 측정

◯ 각 층 MCC 및 분전반 차단기 트립 시험 및 절연저항 측정

◯ 비상발전기 가동상태 확인

◯ 기타 표시 램프 점등 이상유무 등 안전점검 실시

□ 점검결과 : 전 측정대상물 열화및 절연 상태 이상무(붙임자료참조)

※ 절연저항 기준 : AC 220V / 380V(법정 기준치 0.2㏁ / 0.3㏁이상)

Ⅲ		행정사항

□ 옥상투광등(외부노출) 및 화장실비데(습기) 등 환경요인으로 인한 절연파괴 가능성 있는 설비는 지속적인 관찰 및 주의 필요

따로붙임  1. 절연저항 측정표 1부.

2. 열화상태 측정표 1부.

따로붙임  3. 점검사진(서식) 1부.

4. 비상발전기 가동일지 1부.  끝.