저수조청소 대상제외 보고(한국전력)

문서번호	시설관리과-29121
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		시설운영팀장		시설관리과장
		조병철		代유광창		11/27 송병욱

관내 저수조청소 의무대상 제외요청에 대하여 현장을 확인하고 아래와 같이 보고합니다.

□ 건축물 현황

건물명칭	한국전력동대문중랑지사
건물현황	소재지	중랑구 동일로 862 (묵동 181-4)	용 도	업무시설
	규 모	지하1층 / 지상3층	세대수	-세대
	연면적	5933.47㎡	준공일	1988.3.30.
	관리자	*****	연락처	*************

□ 보고내용

○ 지하 저수조(CON’C)에 연결된 토출배관의 밸브를 잠구고 배수관수압을 이용하여

건물(3층)내를 직결급수로 수돗물을 공급하고 있으므로 수도법 시행령 제50조(소독 등

위생조치를 하여야 할  건축물) 제1항에 의거 저수조 청소 등 위생관리 대상에서 제외토록 하고,

※ 기존 저수조(CON’C)는 소화용수로만 사용 중임.

○ 향후 저수조를 재사용시 사용 전 청소를 실시해야 함을 안내하고자 함.

□ 현장사진

아파트 전경	저수조 연결배관
급수배관 전경(펌프미사용)

. 끝.