“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	뚝도아리수정수센터
수신	한국활성탄소공업협동조합
(경유)
제목	입상활성탄 견적요청

1. 귀 조합의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서울특별시 뚝도아리수정수센터의 2021년도 입상활성탄 교체를 위한 구매 견적을 아래와 같이 요청드리오니, 회신하여 주시기 바랍니다.

품명	내용	규격
입상활성탄(석탄계)	메틸렌블루 탈색력	180mL/g 이상
	요오드 흡착력	1,000mg/g 이상
	유 효 경	0.65±0.1mm
	균등계수	1.9 이하
	충전밀도	0.4~0.48g/㎤
	회 분	8% 이하
	경 도	95% 이상
	단 위	㎥
	수 량	1

끝.

	뚝도아리수정수센터소장
주무관	장주혁		주무관	이금재		정수과장	11/27 최종인
협조자
시행	정수과-9500	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27 (성수동1가) 뚝도아리수정수센터 정수과	/
전화	02-3146-5541	/전송		/	organicuri@seoul.go.kr	/	대시민공개