문서번호	자활지원과-14552
결재일자	2018.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	자활지원팀장	자활지원과장
기재일	이용재	11/14 오성문

쪽방밀집지역 소방장비 합동 안전점검 계획

2018. 11.

복 지 본 부

(자활지원과)

쪽방밀집지역 소방장비 합동 안전점검 계획

종로구 고시원 화재를 계기로 화재 및 재난 취약지역인 쪽방밀집지역의 소방장비에 대한 안전점검을 실시하고, 모자라는 분야에 대한 보강을 통해 안전사고와 화재예방에 만전을 기하고자 함

□ 점검개요

▢ 점검기간 : ’18. 11.15(목) ~ 11.22(목) 중 5일

○ 점검일 : ’18.11.15(목), 11.19(월) ~ 22(목)

▢ 점검대상

○ 점검지역 : 서울시 소재 5개 쪽방밀집지역 전역

○ 시 설 물 : 쪽방밀집지역 내 소방관련 장비․시설물 현황 전수 점검

▢ 점검기관 : 市(자활지원과), (관할) 소방서, 자치구, 쪽방상담소

▢ 점검방향

○ 자활지원과․소방서․자치구․쪽방상담소 합동 점검반 구성

○ 소방서 일정을 우선하여 세부 추진 일정 수립․시행

○ 지역별․건물별 전수 점검 및 개선방안 마련

▢ 점검내용 및 조치사항

○ 주택용 소화장비․피난장비(소화기, 자동확산소화용구․완강기 등) 중점 점검

소방서가 점검에 참여하는 쪽방촌은 화재경보시스템, 소방설비도 점검

○ 추가 설치가 필요한 소방장비 현황 파악

○ 점검시 간단한 조치가 가능한 노후․불량 장비에 대해서는 현장 개보수 실시

▢ 소요예산 : 비예산 (잠정)

○ 점검결과 및 개선계획에 관련 예산은 추후 수립

□ 세부 추진 계획

▢ 점검대상 지역 현황

○ 쪽방밀집지역 현황 : 건물 317개동 / 쪽방 3,857개 / 주민 3,197명

구 별	밀 집 지 역	쪽 방 건물수 (동)	쪽방수 (개)	쪽방거주자(명)			기초생활 수급자 (명)	65세이상 홀몸어르신 (명)	장애인 (명)
				계	남	녀
합 계	5개 지역	317	3,857	3,197	2,756	441	1,681	1,084	316
종로구	돈 의 동	85	737	570	537	33	283	200	55
	창 신 동	58	527	329	274	55	142	125	36
중 구	남대문로5가․중림동	37	868	727	640	87	325	242	35
용산구	동자동․갈월동	70	1,184	1,053	922	131	558	312	137
영등포	영등포동 일대	67	541	518	383	135	373	205	53

○ 쪽방밀집지역 내 소방장비 현황

밀 집 지 역	화재경보시스템(4종)				소화장비(3종)			피난장비(4종)				소방설비(3종)
	가스누설 경보차단기	경종	감지기	수신기	일반 소화기	자동확산 소화용구	투척식 소화기	비 상 조명등	완강기	휴대용 손전등	방 연 마스크	일반 소화전	비상 소화장치	간이 스프링클러
합 계	23	736	1,472	673	1,515	427	1	107	15	247	18	71	71	7
돈 의 동	-	648	-	663	2	3	-	2	-	2	-	8	8	-
창 신 동	-	-	438	-	465	54	1	-	2	14	3	9	9	-
남 대 문	2	69	258	6	445	45	-	27	4	196	2	23	23	-
서 울 역	19	11	369	4	465	164	-	64	9	32	13	24	24	-
영 등 포	2	8	407	-	138	161	-	14	-	3	-	7	7	7

▢ 점검지역별 일정 및 인원

점검지역 (5개 지역)	점검일정	점 검 인 원 (명)				동참기관
		자활지원과	소방서	자치구	쪽방상담소
계	5일	15	23	8	15
돈 의 동	11.19(월) 10:00 ~	3	-	2	3
창 신 동	11.20(화) 10:00 ~	3	-	2	3
남 대 문	11.15(목) 14:00 ~	3	6	2	3	한국전기안전공사, 예스코
서 울 역	11.21(수) 10:00 ~	3	13	1	3	한국전기안전공사, 의용소방대
영 등 포	11.22(목) 10:00 ~	3	4	1	3	한국가스안전공사

▢ 점검내용

○ 소화장비․피난장비 설치 현황 및 정상작동 여부

○ 소화전, 비상소화장치 등 지역 내 소방설비 설치 및 관리 현황

○ 기타 화재예방 또는 소방에 필요한 사항

▢ 점검결과 조치사항

○ 점검 과정 중 간단히 개보수가 가능한 소방장비는 현장 조치

감지기 내 먼지제거, 경종 단선 수리, 수신기․감지기 설치 위치 조정 등

○ 지역별․건물별 결과 보고서 작성

○ 부족한 소방장비에 대한 보강 : 점검 결과 반영 별도 계획 수립

□ 행정사항

▢ 기관별 추진사항

○ 복지본부(자활지원과) : 결과보고서 수합 정리 등

○ 소방서              : 지역별 소방장비 보강에 대한 자문

○ 자치구(사회복지과)   : 현장 점검시 소방서 지원

○ 쪽방상담소          : 현장 점검시 자치구․소방서 현장 지원

붙임 1. 쪽방밀집지역 소방시설 합동점검 결과 보고 서식 1부 .

2. 건물별 점검 내역 보고 서식 1부. 끝.